## Table 1
Fan Performance — Vertical Discharge Units
48A2,A3,A6,A7 020 (20 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 0.62 | 0.84 | 1.07 | 1.3 | 580 |  | 1.54 | 626 | 1.78 |  | 668 | 2.02 | 708 | 2.27 | 745 | 2.51 | 780 | 2.76
5000 | 0.97 | 1.19 | 1.43 | 1.69 | 604 |  | 1.95 | 650 | 2.21 |  | 692 | 2.48 | 731 | 2.74 | 769 | 3.01 | 804 | 3.28
6000 | 1.43 | 1.65 | 1.9 | 2.17 | 631 |  | 2.45 | 676 | 2.73 |  | 717 | 3.01 | 756 | 3.3 | 793 | 3.59 | 828 | 3.88
7000 | 2.01 | 2.25 | 2.5 | 2.78 | 662 |  | 3.06 | 704 | 3.36 |  | 744 | 3.65 | 782 | 3.96 | 818 | 4.27 | 852 | 4.58
7500 | 2.36 | 2.6 | 2.86 | 3.13 | 679 |  | 3.42 | 720 | 3.72 |  | 759 | 4.02 | 796 | 4.33 | 832 | 4.65 | 866 | 4.96
8000 | 2.74 | 2.98 | 3.24 | 3.52 | 697 |  | 3.81 | 737 | 4.11 |  | 775 | 4.42 | 811 | 4.74 | 846 | 5.06 | 879 | 5.38
9000 | 3.61 | 3.87 | 4.13 | 4.42 | 735 |  | 4.71 | 772 | 5.02 |  | 808 | 5.33 | 843 | 5.65 | 876 | 5.98 | 909 | 6.32
10000 | 4.64 | 4.91 | 5.18 | 5.47 | 776 |  | 5.77 | 811 | 6.08 |  | 845 | 6.4 | 878 | 6.72 | 909 | 7.06 | 940 | 7.4
48A2,A3,A6,A7 020 (20 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 3.01 | 3.26 | 3.51 | 3.76 | 934 |  | 4.02 | 961 | 4.28 |  | 987 | 4.54 | 1013 | 4.8 | 1038 | 5.06 | 1062 | 5.32
5000 | 3.55 | 3.82 | 4.1 | 4.37 | 958 |  | 4.64 | 985 | 4.92 |  | 1012 | 5.2 | 1038 | 5.48 | 1063 | 5.76 | 1087 | 6.04
6000 | 4.17 | 4.46 | 4.76 | 5.05 | 981 |  | 5.35 | 1009 | 5.65 |  | 1036 | 5.94 | 1062 | 6.24 | 1087 | 6.54 | 1111 | 6.84
7000 | 4.89 | 5.2 | 5.51 | 5.83 | 1005 |  | 6.14 | 1033 | 6.46 |  | 1059 | 6.78 | 1085 | 7.09 | 1110 | 7.41 | 1135 | 7.73
7500 | 5.28 | 5.61 | 5.93 | 6.25 | 1017 |  | 6.58 | 1045 | 6.9 |  | 1071 | 7.23 | 1097 | 7.56 | 1122 | 7.88 | 1147 | 8.21
8000 | 5.71 | 6.04 | 6.37 | 6.7 | 1030 |  | 7.04 | 1057 | 7.37 |  | 1083 | 7.71 | 1109 | 8.04 | 1134 | 8.38 | 1159 | 8.72
9000 | 6.66 | 7 | 7.35 | 7.69 | 1055 |  | 8.04 | 1082 | 8.39 |  | 1109 | 8.75 | 1134 | 9.1 | 1159 | 9.45 | 1183 | 9.81
10000 | 7.75 | 8.1 | 8.46 | 8.82 | 1083 |  | 9.18 | 1109 | 9.54 |  | 1135 | 9.91 | 1160 | 10.28 | 1185 | 10.65 | — | —
48A2,A3,A6,A7 025-030 (25 THRU 30 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 0.98 | 1.2 | 1.45 | 1.7 | 607 |  | 1.96 | 653 | 2.23 |  | 695 | 2.49 | 734 | 2.76 | 771 | 3.03 | 806 | 3.3
6000 | 1.45 | 1.68 | 1.93 | 2.2 | 636 |  | 2.47 | 680 | 2.75 |  | 721 | 3.04 | 759 | 3.33 | 796 | 3.62 | 831 | 3.91
7000 | 2.04 | 2.28 | 2.54 | 2.81 | 668 |  | 3.1 | 710 | 3.39 |  | 749 | 3.69 | 787 | 4 | 823 | 4.31 | 857 | 4.62
8000 | 2.78 | 3.03 | 3.29 | 3.57 | 704 |  | 3.86 | 743 | 4.16 |  | 781 | 4.47 | 817 | 4.79 | 851 | 5.11 | 885 | 5.44
9000 | 3.66 | 3.92 | 4.19 | 4.47 | 743 |  | 4.77 | 780 | 5.08 |  | 815 | 5.4 | 850 | 5.72 | 883 | 6.05 | 915 | 6.39
10000 | 4.71 | 4.97 | 5.25 | 5.54 | 784 |  | 5.84 | 819 | 6.15 |  | 853 | 6.47 | 885 | 6.81 | 917 | 7.14 | 948 | 7.49
11000 | 5.91 | 6.19 | 6.48 | 6.77 | 828 |  | 7.08 | 861 | 7.4 |  | 893 | 7.72 | 924 | 8.06 | 954 | 8.4 | 983 | 8.75
12000 | 7.3 | 7.59 | 7.88 | 8.18 | 874 |  | 8.49 | 905 | 8.82 |  | 935 | 9.15 | 965 | 9.48 | 993 | 9.83 | 1021 | 10.19
13000 | 8.86 | 9.16 | 9.46 | 9.78 | 922 |  | 10.09 | 951 | 10.42 |  | 979 | 10.75 | 1007 | 11.1 | 1034 | 11.45 | 1061 | 11.8
14000 | 10.61 | 10.93 | 11.24 | 11.56 | 970 |  | 11.88 | 998 | 12.21 |  | 1025 | 12.56 | 1052 | 12.9 | 1078 | 13.26 | 1103 | 13.62
15000 | 12.56 | 12.89 | 13.21 | 13.54 | 1020 |  | 13.87 | 1046 | 14.21 |  | 1072 | 14.55 | 1098 | 14.91 | 1122 | 15.26 | 1147 | 15.63
48A2,A3,A6,A7 025-030 (25 THRU 30 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 3.57 | 3.84 | 4.11 | 4.39 | 960 |  | 4.66 | 987 | 4.94 |  | 1014 | 5.22 | 1039 | 5.5 | 1064 | 5.78 | 1089 | 6.06
6000 | 4.2 | 4.49 | 4.79 | 5.08 | 984 |  | 5.38 | 1012 | 5.68 |  | 1038 | 5.97 | 1064 | 6.27 | 1089 | 6.57 | 1114 | 6.87
7000 | 4.93 | 5.24 | 5.55 | 5.87 | 1009 |  | 6.18 | 1036 | 6.5 |  | 1063 | 6.82 | 1088 | 7.14 | 1114 | 7.45 | 1138 | 7.77
8000 | 5.76 | 6.09 | 6.42 | 6.76 | 1034 |  | 7.09 | 1061 | 7.43 |  | 1088 | 7.76 | 1113 | 8.1 | 1138 | 8.43 | 1163 | 8.77
9000 | 6.73 | 7.07 | 7.42 | 7.76 | 1061 |  | 8.11 | 1088 | 8.46 |  | 1114 | 8.82 | 1139 | 9.17 | 1164 | 9.52 | 1188 | 9.88
10000 | 7.84 | 8.19 | 8.55 | 8.91 | 1089 |  | 9.27 | 1116 | 9.63 |  | 1141 | 10 | 1166 | 10.37 | 1191 | 10.74 | — | —
11000 | 9.1 | 9.47 | 9.83 | 10.2 | 1120 |  | 10.57 | 1145 | 10.95 |  | 1170 | 11.33 | 1195 | 11.71 | — | — | — | —
12000 | 10.54 | 10.91 | 11.28 | 11.66 | 1152 |  | 12.04 | 1177 | 12.42 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
13000 | 12.17 | 12.54 | 12.91 | 13.3 | 1187 |  | 13.68 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
14000 | 13.98 | 14.36 | 14.74 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | 16 | 16.38 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet | [5 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
48A2,A3,A6,A7 035 (35 TONS)
AIRFLOW (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 2.46 | 2.8 | 3.13 | 3.48 | 716 |  | 3.82 | 756 | 4.16 |  | 793 | 4.5 | 829 | 4.83 | 863 | 5.17 | 896 | 5.49
8000 | 3.27 | 3.63 | 3.99 | 4.35 | 757 |  | 4.72 | 794 | 5.08 |  | 830 | 5.45 | 864 | 5.81 | 897 | 6.18 | 929 | 6.54
9000 | 4.23 | 4.62 | 5 | 5.38 | 800 |  | 5.76 | 835 | 6.15 |  | 869 | 6.54 | 902 | 6.93 | 934 | 7.31 | 964 | 7.7
10000 | 5.35 | 5.77 | 6.17 | 6.57 | 846 |  | 6.97 | 879 | 7.38 |  | 911 | 7.78 | 942 | 8.19 | 972 | 8.6 | 1002 | 9.01
10500 | 5.97 | 6.4 | 6.82 | 7.23 | 870 |  | 7.64 | 902 | 8.05 |  | 933 | 8.46 | 963 | 8.88 | 992 | 9.3 | 1021 | 9.72
11000 | 6.63 | 7.08 | 7.51 | 7.93 | 894 |  | 8.35 | 925 | 8.77 |  | 955 | 9.19 | 984 | 9.62 | 1013 | 10.04 | 1041 | 10.47
12000 | 8.09 | 8.56 | 9.01 | 9.46 | 944 |  | 9.9 | 973 | 10.34 |  | 1001 | 10.78 | 1029 | 11.22 | 1056 | 11.66 | 1083 | 12.1
13000 | 9.72 | 10.22 | 10.7 | 11.17 | 996 |  | 11.63 | 1023 | 12.09 |  | 1050 | 12.55 | 1076 | 13.01 | 1102 | 13.46 | 1127 | 13.92
14000 | 11.54 | 12.07 | 12.58 | 13.07 | 1048 |  | 13.55 | 1074 | 14.03 |  | 1099 | 14.51 | 1124 | 14.98 | 1149 | 15.46 | 1173 | 15.93
15000 | 13.56 | 14.11 | 14.64 | 15.16 | 1102 |  | 15.67 | 1126 | 16.17 |  | 1150 | 16.66 | 1174 | 17.16 | 1197 | 17.65 | 1220 | 18.14
16000 | 15.78 | 16.35 | 16.91 | 17.45 | 1156 |  | 17.98 | 1179 | 18.5 |  | 1202 | 19.02 | 1225 | 19.53 | 1247 | 20.04 | 1269 | 20.55
17000 | 18.2 | 18.8 | 19.38 | 19.95 | 1210 |  | 20.5 | 1233 | 21.05 |  | 1255 | 21.58 | 1276 | 22.11 | 1298 | 22.64 | — | —
17500 | 19.49 | 20.1 | 20.7 | 21.28 | 1238 |  | 21.84 | 1260 | 22.4 |  | 1282 | 22.94 | — | — | — | — | — | —
48A2,A3,A6,A7 035 (35 TONS) (cont)
AIRFLOW (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 5.81 | 6.13 | 6.45 | 6.76 | 1039 |  | 7.06 | 1065 | 7.37 |  | 1090 | 7.67 | 1114 | 7.97 | 1138 | 8.26 | 1161 | 8.56
8000 | 6.89 | 7.25 | 7.6 | 7.94 | 1072 |  | 8.29 | 1098 | 8.63 |  | 1122 | 8.96 | 1147 | 9.29 | 1170 | 9.62 | 1193 | 9.95
9000 | 8.09 | 8.47 | 8.85 | 9.23 | 1104 |  | 9.61 | 1130 | 9.98 |  | 1155 | 10.35 | 1179 | 10.71 | 1203 | 11.08 | 1226 | 11.44
10000 | 9.42 | 9.82 | 10.23 | 10.64 | 1138 |  | 11.04 | 1163 | 11.44 |  | 1188 | 11.84 | 1212 | 12.24 | 1235 | 12.64 | 1258 | 13.03
10500 | 10.14 | 10.56 | 10.97 | 11.39 | 1155 |  | 11.81 | 1180 | 12.23 |  | 1204 | 12.64 | 1228 | 13.05 | 1251 | 13.46 | 1274 | 13.87
11000 | 10.9 | 11.33 | 11.76 | 12.18 | 1173 |  | 12.61 | 1197 | 13.04 |  | 1221 | 13.47 | 1245 | 13.89 | 1268 | 14.31 | 1291 | 14.73
12000 | 12.55 | 13 | 13.44 | 13.89 | 1209 |  | 14.34 | 1233 | 14.79 |  | 1256 | 15.24 | 1279 | 15.69 | — | — | — | —
13000 | 14.38 | 14.84 | 15.31 | 15.77 | 1248 |  | 16.24 | 1271 | 16.7 |  | 1293 | 17.17 | — | — | — | — | — | —
14000 | 16.41 | 16.88 | 17.36 | 17.84 | 1288 |  | 18.32 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | 18.63 | 19.12 | 19.61 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
16000 | 21.06 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17500 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A2,A3,A6,A7040 (40 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 2.9 | 3.3 | 3.71 | 4.12 | 680 |  | 4.54 | 720 | 4.97 |  | 759 | 5.4 | 796 | 5.85 | 832 | 6.31 | 867 | 6.77
9000 | 3.81 | 4.24 | 4.67 | 5.11 | 715 |  | 5.55 | 752 | 6 |  | 788 | 6.45 | 823 | 6.92 | 857 | 7.39 | 890 | 7.87
10000 | 4.89 | 5.34 | 5.8 | 6.26 | 752 |  | 6.73 | 787 | 7.2 |  | 821 | 7.67 | 854 | 8.16 | 886 | 8.64 | 917 | 9.14
11000 | 6.15 | 6.62 | 7.11 | 7.59 | 792 |  | 8.08 | 825 | 8.58 |  | 856 | 9.07 | 887 | 9.57 | 918 | 10.08 | 947 | 10.59
12000 | 7.6 | 8.09 | 8.6 | 9.11 | 834 |  | 9.63 | 865 | 10.14 |  | 895 | 10.66 | 924 | 11.18 | 952 | 11.71 | 980 | 12.24
13000 | 9.24 | 9.76 | 10.29 | 10.83 | 878 |  | 11.36 | 906 | 11.9 |  | 935 | 12.44 | 962 | 12.99 | 989 | 13.53 | 1016 | 14.08
14000 | 11.1 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 922 |  | 13.3 | 950 | 13.87 |  | 976 | 14.43 | 1002 | 15 | 1028 | 15.57 | 1053 | 16.14
15000 | 13.18 | 13.74 | 14.31 | 14.88 | 968 |  | 15.46 | 994 | 16.05 |  | 1019 | 16.63 | 1044 | 17.22 | 1068 | 17.81 | 1093 | 18.4
16000 | 15.49 | 16.06 | 16.65 | 17.24 | 1015 |  | 17.85 | 1039 | 18.45 |  | 1063 | 19.06 | 1087 | 19.67 | 1110 | 20.28 | 1133 | 20.89
17000 | 18.03 | 18.62 | 19.23 | 19.85 | 1062 |  | 20.47 | 1086 | 21.09 |  | 1109 | 21.72 | 1131 | 22.35 | 1153 | 22.98 | 1175 | 23.61
18000 | 20.82 | 21.43 | 22.06 | 22.69 | 1111 |  | 23.33 | 1133 | 23.97 |  | 1155 | 24.62 | 1176 | 25.27 | 1197 | 25.92 | 1219 | 26.58
19000 | 23.87 | 24.5 | 25.14 | 25.79 | 1159 |  | 26.44 | 1180 | 27.11 |  | 1201 | 27.77 | 1222 | 28.45 | 1242 | 29.12 | — | —
20000 | 27.18 | 27.82 | 28.48 | 29.15 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A2,A3,A6,A7040 (40 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 7.24 | 7.72 | 8.2 | 8.69 | 1024 |  | 9.19 | 1053 | 9.69 |  | 1081 | 10.19 | 1108 | 10.7 | 1134 | 11.21 | 1159 | 11.73
9000 | 8.35 | 8.85 | 9.35 | 9.86 | 1043 |  | 10.37 | 1072 | 10.89 |  | 1099 | 11.41 | 1126 | 11.94 | 1152 | 12.47 | 1177 | 13
10000 | 9.64 | 10.15 | 10.66 | 11.19 | 1064 |  | 11.71 | 1092 | 12.25 |  | 1119 | 12.78 | 1145 | 13.33 | 1171 | 13.88 | 1196 | 14.43
11000 | 11.11 | 11.63 | 12.16 | 12.7 | 1088 |  | 13.24 | 1114 | 13.79 |  | 1140 | 14.34 | 1166 | 14.9 | 1191 | 15.46 | 1216 | 16.03
12000 | 12.77 | 13.31 | 13.86 | 14.41 | 1114 |  | 14.97 | 1139 | 15.53 |  | 1164 | 16.09 | 1189 | 16.67 | 1213 | 17.24 | 1237 | 17.83
13000 | 14.64 | 15.19 | 15.76 | 16.32 | 1143 |  | 16.89 | 1167 | 17.47 |  | 1191 | 18.05 | 1215 | 18.64 | 1238 | 19.23 | 1262 | 19.82
14000 | 16.71 | 17.28 | 17.86 | 18.45 | 1174 |  | 19.03 | 1198 | 19.63 |  | 1221 | 20.22 | 1244 | 20.82 | 1266 | 21.43 | 1288 | 22.04
15000 | 19 | 19.59 | 20.19 | 20.79 | 1208 |  | 21.4 | 1230 | 22 |  | 1253 | 22.62 | 1274 | 23.23 | 1296 | 23.85 | — | —
16000 | 21.51 | 22.12 | 22.74 | 23.36 | 1244 |  | 23.98 | 1265 | 24.61 |  | 1286 | 25.24 | — | — | — | — | — | —
17000 | 24.25 | 24.89 | 25.52 | 26.17 | 1281 |  | 26.81 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
18000 | 27.24 | 27.89 | 28.55 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet | [5 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
48A2,A3,A6,A7050 (50 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 5 | 5.45 | 5.91 | 6.37 | 761 |  | 6.84 | 795 | 7.31 |  | 829 | 7.79 | 861 | 8.27 | 893 | 8.76 | 925 | 9.26
11000 | 6.27 | 6.75 | 7.23 | 7.72 | 801 |  | 8.21 | 833 | 8.71 |  | 865 | 9.2 | 895 | 9.71 | 925 | 10.21 | 955 | 10.73
12000 | 7.74 | 8.24 | 8.75 | 9.26 | 843 |  | 9.77 | 873 | 10.29 |  | 903 | 10.81 | 932 | 11.33 | 960 | 11.86 | 988 | 12.39
13000 | 9.41 | 9.93 | 10.46 | 11 | 887 |  | 11.54 | 916 | 12.08 |  | 944 | 12.62 | 971 | 13.16 | 998 | 13.71 | 1024 | 14.26
14000 | 11.29 | 11.84 | 12.39 | 12.95 | 932 |  | 13.51 | 959 | 14.07 |  | 986 | 14.63 | 1012 | 15.2 | 1037 | 15.77 | 1062 | 16.34
15000 | 13.4 | 13.96 | 14.54 | 15.11 | 979 |  | 15.7 | 1004 | 16.28 |  | 1029 | 16.87 | 1054 | 17.46 | 1078 | 18.05 | 1102 | 18.64
16000 | 15.74 | 16.32 | 16.91 | 17.51 | 1026 |  | 18.12 | 1050 | 18.72 |  | 1074 | 19.33 | 1097 | 19.94 | 1121 | 20.55 | 1143 | 21.17
17000 | 18.32 | 18.92 | 19.53 | 20.15 | 1074 |  | 20.77 | 1097 | 21.4 |  | 1120 | 22.03 | 1142 | 22.66 | 1164 | 23.29 | 1186 | 23.93
18000 | 21.15 | 21.77 | 22.4 | 23.04 | 1123 |  | 23.68 | 1145 | 24.33 |  | 1166 | 24.98 | 1188 | 25.63 | 1209 | 26.28 | 1230 | 26.93
19000 | 24.24 | 24.88 | 25.52 | 26.18 | 1172 |  | 26.84 | 1193 | 27.51 |  | 1214 | 28.18 | 1234 | 28.85 | 1255 | 29.52 | 1275 | 30.19
20000 | 27.6 | 28.25 | 28.92 | 29.59 | 1222 |  | 30.27 | 1242 | 30.95 |  | 1262 | 31.64 | 1281 | 32.33 | — | — | — | —
48A2,A3,A6,A7050 (50 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 9.76 | 10.27 | 10.79 | 11.31 | 1071 |  | 11.84 | 1098 | 12.37 |  | 1125 | 12.91 | 1151 | 13.46 | 1177 | 14.01 | 1202 | 14.56
11000 | 11.25 | 11.77 | 12.3 | 12.84 | 1095 |  | 13.38 | 1121 | 13.93 |  | 1147 | 14.49 | 1172 | 15.05 | 1197 | 15.61 | 1222 | 16.18
12000 | 12.93 | 13.47 | 14.02 | 14.57 | 1121 |  | 15.13 | 1147 | 15.69 |  | 1172 | 16.26 | 1196 | 16.83 | 1220 | 17.41 | 1244 | 18
13000 | 14.82 | 15.38 | 15.94 | 16.51 | 1151 |  | 17.08 | 1175 | 17.66 |  | 1199 | 18.24 | 1223 | 18.83 | 1246 | 19.42 | 1269 | 20.02
14000 | 16.92 | 17.49 | 18.07 | 18.66 | 1183 |  | 19.25 | 1206 | 19.84 |  | 1229 | 20.44 | 1252 | 21.04 | 1274 | 21.64 | 1296 | 22.25
15000 | 19.23 | 19.83 | 20.43 | 21.03 | 1217 |  | 21.64 | 1239 | 22.25 |  | 1261 | 22.86 | 1283 | 23.48 | — | — | — | —
16000 | 21.78 | 22.4 | 23.01 | 23.64 | 1253 |  | 24.26 | 1275 | 24.89 |  | 1296 | 25.52 | — | — | — | — | — | —
17000 | 24.56 | 25.2 | 25.84 | 26.48 | 1291 |  | 27.12 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
18000 | 27.59 | 28.25 | 28.91 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | 30.87 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A2,A3,A6,A7060 (60 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 4.33 | 5.04 | 5.78 | 6.56 | 674 |  | 7.39 | 714 | 8.24 |  | 751 | 9.12 | 786 | 10.02 | 819 | 10.93 | 851 | 11.85
14000 | 6.19 | 6.96 | 7.74 | 8.56 | 720 |  | 9.41 | 758 | 10.3 |  | 793 | 11.21 | 827 | 12.15 | 859 | 13.11 | 890 | 14.08
15000 | 7.28 | 8.09 | 8.9 | 9.73 | 744 |  | 10.59 | 781 | 11.5 |  | 816 | 12.42 | 849 | 13.38 | 881 | 14.36 | 911 | 15.35
16000 | 8.48 | 9.34 | 10.17 | 11.02 | 768 |  | 11.9 | 804 | 12.82 |  | 839 | 13.76 | 871 | 14.73 | 902 | 15.72 | 932 | 16.73
17000 | 9.8 | 10.71 | 11.58 | 12.45 | 793 |  | 13.34 | 829 | 14.27 |  | 862 | 15.23 | 894 | 16.21 | 925 | 17.21 | 954 | 18.24
18000 | 11.25 | 12.21 | 13.11 | 14 | 819 |  | 14.91 | 853 | 15.85 |  | 886 | 16.82 | 918 | 17.82 | 948 | 18.84 | 977 | 19.88
19000 | 12.82 | 13.84 | 14.77 | 15.69 | 845 |  | 16.62 | 879 | 17.58 |  | 911 | 18.56 | 942 | 19.57 | 971 | 20.6 | 1000 | 21.65
20000 | 14.53 | 15.6 | 16.57 | 17.52 | 872 |  | 18.47 | 905 | 19.44 |  | 936 | 20.44 | 966 | 21.45 | 995 | 22.5 | 1023 | 23.57
21000 | 16.37 | 17.49 | 18.51 | 19.49 | 899 |  | 20.47 | 931 | 21.46 |  | 961 | 22.47 | 991 | 23.5 | 1019 | 24.55 | 1047 | 25.63
22000 | 18.35 | 19.53 | 20.59 | 21.6 | 927 |  | 22.61 | 958 | 23.62 |  | 987 | 24.64 | 1016 | 25.69 | 1044 | 26.76 | 1071 | 27.84
23000 | 20.48 | 21.71 | 22.81 | 23.87 | 954 |  | 24.9 | 985 | 25.93 |  | 1014 | 26.97 | 1042 | 28.03 | 1069 | 29.11 | 1096 | 30.21
24000 | 22.75 | 24.04 | 25.19 | 26.28 | 983 |  | 27.34 | 1012 | 28.4 |  | 1041 | 29.46 | 1068 | 30.54 | 1095 | 31.63 | 1121 | 32.74
25000 | 25.17 | 26.52 | 27.72 | 28.84 | 1011 |  | 29.94 | 1040 | 31.02 |  | 1068 | 32.11 | 1095 | 33.21 | 1121 | 34.31 | 1147 | 35.44
26000 | 27.76 | 29.15 | 30.4 | 31.57 | 1040 |  | 32.7 | 1068 | 33.81 |  | 1095 | 34.92 | 1122 | 36.04 | 1147 | 37.16 | 1172 | 38.3
27000 | 30.49 | 31.95 | 33.24 | 34.46 | 1070 |  | 35.62 | 1097 | 36.76 |  | 1123 | 37.9 | 1149 | 39.04 | 1174 | 40.18 | 1199 | 41.34
48A2,A3,A6,A7060 (60 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 12.78 | 13.72 | 14.67 | 15.62 | 993 |  | 16.58 | 1019 | 17.54 |  | 1045 | 18.51 | 1069 | 19.48 | 1093 | 20.45 | 1117 | 21.43
14000 | 15.06 | 16.06 | 17.07 | 18.08 | 1029 |  | 19.11 | 1054 | 20.13 |  | 1079 | 21.17 | 1103 | 22.21 | 1126 | 23.26 | 1149 | 24.31
15000 | 16.36 | 17.38 | 18.41 | 19.45 | 1048 |  | 20.5 | 1073 | 21.56 |  | 1097 | 22.63 | 1121 | 23.7 | 1144 | 24.78 | 1167 | 25.86
16000 | 17.76 | 18.8 | 19.86 | 20.92 | 1067 |  | 22 | 1092 | 23.08 |  | 1116 | 24.17 | 1140 | 25.28 | 1162 | 26.38 | 1185 | 27.49
17000 | 19.28 | 20.34 | 21.42 | 22.51 | 1087 |  | 23.6 | 1112 | 24.71 |  | 1135 | 25.83 | 1159 | 26.95 | 1181 | 28.09 | — | —
18000 | 20.94 | 22.01 | 23.11 | 24.21 | 1108 |  | 25.33 | 1132 | 26.46 |  | 1156 | 27.6 | 1178 | 28.74 | — | — | — | —
19000 | 22.72 | 23.81 | 24.92 | 26.04 | 1129 |  | 27.18 | 1153 | 28.33 |  | 1176 | 29.48 | 1199 | 30.65 | — | — | — | —
20000 | 24.65 | 25.76 | 26.88 | 28.01 | 1151 |  | 29.17 | 1174 | 30.33 |  | 1197 | 31.5 | — | — | — | — | — | —
21000 | 26.73 | 27.84 | 28.97 | 30.13 | 1173 |  | 31.29 | 1196 | 32.47 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
22000 | 28.95 | 30.08 | 31.22 | 32.39 | 1195 |  | 33.56 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
23000 | 31.33 | 32.47 | 33.63 | 34.8 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
24000 | 33.87 | 35.02 | 36.19 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
25000 | 36.58 | 37.74 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
26000 | 39.46 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
27000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
50A2,A3,A6,A7 020 (20 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 0.54 | 0.71 | 0.88 | 1.05 | 567 |  | 1.21 | 613 | 1.38 |  | 656 | 1.55 | 696 | 1.71 | 733 | 1.88 | 768 | 2.04
5000 | 0.84 | 1.02 | 1.21 | 1.4 | 587 |  | 1.59 | 633 | 1.78 |  | 676 | 1.97 | 716 | 2.16 | 753 | 2.34 | 788 | 2.52
6000 | 1.25 | 1.43 | 1.63 | 1.84 | 609 |  | 2.05 | 654 | 2.26 |  | 696 | 2.47 | 735 | 2.68 | 773 | 2.88 | 808 | 3.09
7000 | 1.77 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 634 |  | 2.61 | 677 | 2.83 |  | 718 | 3.06 | 756 | 3.29 | 793 | 3.51 | 828 | 3.74
7500 | 2.07 | 2.27 | 2.48 | 2.7 | 648 |  | 2.93 | 690 | 3.16 |  | 730 | 3.4 | 768 | 3.63 | 804 | 3.87 | 839 | 4.1
8000 | 2.41 | 2.61 | 2.82 | 3.04 | 663 |  | 3.28 | 704 | 3.52 |  | 743 | 3.76 | 780 | 4 | 816 | 4.24 | 850 | 4.48
9000 | 3.19 | 3.39 | 3.6 | 3.83 | 696 |  | 4.07 | 734 | 4.32 |  | 771 | 4.57 | 806 | 4.82 | 840 | 5.08 | 873 | 5.34
10000 | 4.1 | 4.31 | 4.53 | 4.76 | 731 |  | 5 | 767 | 5.26 |  | 802 | 5.51 | 835 | 5.78 | 868 | 6.04 | 900 | 6.31
50A2,A3,A6,A7 020 (20 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 2.21 | 2.38 | 2.55 | 2.71 | 921 |  | 2.88 | 949 | 3.06 |  | 975 | 3.23 | 1001 | 3.4 | 1026 | 3.58 | 1050 | 3.75 | (4000, 2.21, 2.38, 2.55, 2.71),
5000 | 2.71 | 2.89 | 3.08 | 3.26 | 943 |  | 3.45 | 970 | 3.64 |  | 997 | 3.82 | 1023 | 4.01 | 1048 | 4.2 | 1072 | 4.39 | (5000, 2.71, 2.89, 3.08, 3.26),
6000 | 3.29 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 963 |  | 4.1 | 991 | 4.31 |  | 1017 | 4.51 | 1043 | 4.71 | 1069 | 4.91 | 1093 | 5.12 | (6000, 3.29, 3.5, 3.7, 3.9),
7000 | 3.96 | 4.19 | 4.41 | 4.63 | 983 |  | 4.85 | 1010 | 5.07 |  | 1037 | 5.29 | 1063 | 5.51 | 1089 | 5.72 | 1113 | 5.94 | (7000, 3.96, 4.19, 4.41, 4.63),
7500 | 4.33 | 4.56 | 4.79 | 5.02 | 993 |  | 5.25 | 1020 | 5.48 |  | 1047 | 5.71 | 1073 | 5.94 | 1099 | 6.16 | 1123 | 6.39 | (7500, 4.33, 4.56, 4.79, 5.02),
8000 | 4.73 | 4.97 | 5.21 | 5.45 | 1003 |  | 5.68 | 1030 | 5.92 |  | 1057 | 6.16 | 1083 | 6.39 | 1108 | 6.63 | 1133 | 6.87 | (8000, 4.73, 4.97, 5.21, 5.45),
9000 | 5.6 | 5.85 | 6.11 | 6.37 | 1023 |  | 6.62 | 1051 | 6.88 |  | 1077 | 7.13 | 1103 | 7.38 | 1129 | 7.64 | 1153 | 7.89 | (9000, 5.6, 5.85, 6.11, 6.37),
10000 | 6.58 | 6.85 | 7.13 | 7.4 | 1046 |  | 7.67 | 1073 | 7.94 |  | 1099 | 8.21 | 1124 | 8.48 | 1149 | 8.75 | 1174 | 9.02 | (10000, 6.58, 6.85, 7.13, 7.4),
50A2,A3,A6,A7 025-030 (25 THRU 30 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | (, bhp, bhp, bhp, bhp),
5000 | 0.85 | 1.03 | 1.22 | 1.42 | 590 |  | 1.61 | 636 | 1.79 |  | 678 | 1.98 | 718 | 2.17 | 755 | 2.35 | 791 | 2.54 | (5000, 0.85, 1.03, 1.22, 1.42),
6000 | 1.26 | 1.45 | 1.65 | 1.86 | 613 |  | 2.07 | 658 | 2.28 |  | 700 | 2.49 | 739 | 2.7 | 776 | 2.9 | 811 | 3.11 | (6000, 1.26, 1.45, 1.65, 1.86),
7000 | 1.79 | 1.98 | 2.19 | 2.41 | 640 |  | 2.64 | 682 | 2.86 |  | 723 | 3.09 | 761 | 3.32 | 798 | 3.54 | 833 | 3.77 | (7000, 1.79, 1.98, 2.19, 2.41),
8000 | 2.44 | 2.64 | 2.85 | 3.08 | 670 |  | 3.32 | 710 | 3.55 |  | 749 | 3.8 | 786 | 4.04 | 821 | 4.28 | 855 | 4.52 | (8000, 2.44, 2.64, 2.85, 3.08),
9000 | 3.23 | 3.43 | 3.65 | 3.88 | 704 |  | 4.12 | 741 | 4.37 |  | 778 | 4.62 | 813 | 4.88 | 847 | 5.13 | 880 | 5.39 | (9000, 3.23, 3.43, 3.65, 3.88),
10000 | 4.15 | 4.36 | 4.58 | 4.82 | 740 |  | 5.06 | 776 | 5.32 |  | 810 | 5.58 | 843 | 5.84 | 876 | 6.11 | 907 | 6.38 | (10000, 4.15, 4.36, 4.58, 4.82),
11000 | 5.22 | 5.44 | 5.67 | 5.91 | 779 |  | 6.16 | 813 | 6.41 |  | 845 | 6.68 | 877 | 6.95 | 907 | 7.22 | 937 | 7.5 | (11000, 5.22, 5.44, 5.67, 5.91),
12000 | 6.45 | 6.67 | 6.9 | 7.15 | 820 |  | 7.4 | 851 | 7.67 |  | 882 | 7.93 | 912 | 8.21 | 941 | 8.49 | 970 | 8.78 | (12000, 6.45, 6.67, 6.9, 7.15),
13000 | 7.85 | 8.07 | 8.3 | 8.55 | 862 |  | 8.81 | 892 | 9.08 |  | 921 | 9.35 | 950 | 9.63 | 977 | 9.92 | 1005 | 10.21 | (13000, 7.85, 8.07, 8.3, 8.55),
14000 | 9.41 | 9.64 | 9.88 | 10.13 | 905 |  | 10.39 | 934 | 10.66 |  | 962 | 10.94 | 989 | 11.22 | 1015 | 11.51 | 1041 | 11.81 | (14000, 9.41, 9.64, 9.88, 10.13),
15000 | 11.15 | 11.38 | 11.62 | 11.88 | 949 |  | 12.14 | 977 | 12.42 |  | 1004 | 12.7 | 1030 | 12.99 | 1055 | 13.28 | 1080 | 13.58 | (15000, 11.15, 11.38, 11.62, 11.88),
50A2,A3,A6,A7 025-030 (25 THRU 30 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 2.72 | 2.91 | 3.09 | 3.28 | 945 |  | 3.46 | 972 | 3.65 |  | 999 | 3.83 | 1024 | 4.02 | 1049 | 4.21 | 1074 | 4.4
6000 | 3.31 | 3.52 | 3.72 | 3.92 | 966 |  | 4.12 | 993 | 4.32 |  | 1020 | 4.53 | 1046 | 4.73 | 1071 | 4.93 | 1096 | 5.14
7000 | 3.99 | 4.21 | 4.43 | 4.66 | 986 |  | 4.88 | 1014 | 5.1 |  | 1041 | 5.31 | 1067 | 5.53 | 1092 | 5.75 | 1116 | 5.97
8000 | 4.77 | 5.01 | 5.25 | 5.49 | 1007 |  | 5.72 | 1035 | 5.96 |  | 1061 | 6.2 | 1087 | 6.43 | 1113 | 6.67 | 1137 | 6.9
9000 | 5.65 | 5.9 | 6.16 | 6.42 | 1029 |  | 6.67 | 1056 | 6.93 |  | 1083 | 7.18 | 1108 | 7.43 | 1134 | 7.69 | 1158 | 7.94
10000 | 6.65 | 6.92 | 7.19 | 7.46 | 1052 |  | 7.73 | 1079 | 8 |  | 1105 | 8.27 | 1130 | 8.54 | 1155 | 8.81 | 1180 | 9.08
11000 | 7.78 | 8.07 | 8.35 | 8.63 | 1077 |  | 8.92 | 1103 | 9.2 |  | 1129 | 9.49 | 1154 | 9.77 | 1178 | 10.06 | — | —
12000 | 9.07 | 9.35 | 9.65 | 9.94 | 1104 |  | 10.24 | 1130 | 10.54 |  | 1154 | 10.83 | 1179 | 11.13 | — | — | — | —
13000 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 1133 |  | 11.71 | 1158 | 12.01 |  | 1182 | 12.32 | — | — | — | — | — | —
14000 | 12.1 | 12.41 | 12.71 | 13.02 | 1165 |  | 13.33 | 1188 | 13.65 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | 13.88 | 14.19 | 14.5 | 14.81 | 1198 |  | 15.13 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet | [5 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
50A2,A3,A6,A7035 (35 TONS)
AIRFLOW (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 1.96 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 689 |  | 2.97 | 730 | 3.22 |  | 768 | 3.46 | 804 | 3.7 | 839 | 3.94 | 872 | 4.17 | 1.96, 2.22, 2.47, 2.72
8000 | 2.62 | 2.89 | 3.16 | 3.43 | 724 |  | 3.7 | 763 | 3.97 |  | 799 | 4.23 | 834 | 4.5 | 868 | 4.76 | 901 | 5.02 | 2.62, 2.89, 3.16, 3.43
9000 | 3.39 | 3.68 | 3.97 | 4.26 | 763 |  | 4.55 | 798 | 4.83 |  | 833 | 5.12 | 867 | 5.4 | 899 | 5.68 | 930 | 5.96 | 3.39, 3.68, 3.97, 4.26
10000 | 4.29 | 4.61 | 4.91 | 5.22 | 803 |  | 5.52 | 837 | 5.82 |  | 870 | 6.12 | 901 | 6.42 | 932 | 6.72 | 962 | 7.02 | 4.29, 4.61, 4.91, 5.22
10500 | 4.8 | 5.12 | 5.43 | 5.75 | 825 |  | 6.06 | 857 | 6.37 |  | 889 | 6.68 | 920 | 6.98 | 950 | 7.29 | 979 | 7.6 | 4.8, 5.12, 5.43, 5.75
11000 | 5.33 | 5.66 | 5.99 | 6.31 | 847 |  | 6.63 | 878 | 6.95 |  | 909 | 7.26 | 939 | 7.58 | 968 | 7.89 | 997 | 8.21 | 11000, 5.33, 5.66, 5.99, 6.31
12000 | 6.52 | 6.86 | 7.21 | 7.54 | 891 |  | 7.88 | 921 | 8.21 |  | 950 | 8.54 | 978 | 8.87 | 1006 | 9.2 | 1033 | 9.53 | 12000, 6.52, 6.86, 7.21, 7.54
13000 | 7.85 | 8.21 | 8.57 | 8.92 | 938 |  | 9.27 | 966 | 9.62 |  | 993 | 9.97 | 1020 | 10.31 | 1046 | 10.66 | 1072 | 11 | 13000, 7.85, 8.21, 8.57, 8.92
14000 | 9.33 | 9.71 | 10.09 | 10.45 | 985 |  | 10.82 | 1012 | 11.19 |  | 1037 | 11.55 | 1063 | 11.91 | 1088 | 12.27 | 1113 | 12.63 | 14000, 9.33, 9.71, 10.09, 10.45
15000 | 10.98 | 11.37 | 11.76 | 12.15 | 1033 |  | 12.53 | 1059 | 12.91 |  | 1083 | 13.28 | 1108 | 13.66 | 1131 | 14.03 | 1155 | 14.4 | 15000, 10.98, 11.37, 11.76, 12.15
16000 | 12.79 | 13.2 | 13.6 | 14 | 1082 |  | 14.4 | 1106 | 14.79 |  | 1130 | 15.18 | 1153 | 15.57 | 1176 | 15.96 | 1199 | 16.35 | 16000, 12.79, 13.2, 13.6, 14
17000 | 14.77 | 15.19 | 15.61 | 16.03 | 1132 |  | 16.44 | 1155 | 16.84 |  | 1178 | 17.25 | 1200 | 17.65 | 1222 | 18.05 | 1243 | 18.46 | 17000, 14.77, 15.19, 15.61, 16.03
17500 | 15.83 | 16.25 | 16.68 | 17.1 | 1157 |  | 17.52 | 1180 | 17.94 |  | 1202 | 18.35 | 1224 | 18.76 | 1245 | 19.17 | 1266 | 19.58 | 17500, 15.83, 16.25, 16.68, 17.1
50A2,A3,A6,A7035 (35 TONS) (cont)
AIRFLOW (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 4.4 | 4.62 | 4.84 | 5.06 | 1017 |  | 5.27 | 1043 | 5.48 |  | 1068 | 5.69 | 1092 | 5.89 | 1116 | 6.09 | 1139 | 6.28
8000 | 5.27 | 5.52 | 5.77 | 6.02 | 1045 |  | 6.26 | 1071 | 6.5 |  | 1097 | 6.73 | 1121 | 6.96 | 1145 | 7.19 | 1168 | 7.42
9000 | 6.24 | 6.52 | 6.79 | 7.06 | 1073 |  | 7.33 | 1099 | 7.59 |  | 1125 | 7.85 | 1149 | 8.11 | 1173 | 8.37 | 1196 | 8.62
10000 | 7.32 | 7.62 | 7.91 | 8.2 | 1102 |  | 8.49 | 1127 | 8.78 |  | 1152 | 9.07 | 1177 | 9.35 | 1201 | 9.63 | 1224 | 9.91
10500 | 7.9 | 8.21 | 8.51 | 8.82 | 1116 |  | 9.12 | 1142 | 9.41 |  | 1166 | 9.71 | 1191 | 10.01 | 1214 | 10.3 | 1238 | 10.59
11000 | 8.52 | 8.84 | 9.15 | 9.46 | 1131 |  | 9.77 | 1156 | 10.08 |  | 1181 | 10.39 | 1205 | 10.69 | 1228 | 10.99 | 1252 | 11.29
12000 | 9.86 | 10.19 | 10.52 | 10.85 | 1162 |  | 11.17 | 1187 | 11.5 |  | 1211 | 11.82 | 1234 | 12.15 | 1257 | 12.47 | 1280 | 12.79
13000 | 11.35 | 11.69 | 12.03 | 12.37 | 1195 |  | 12.72 | 1219 | 13.06 |  | 1242 | 13.4 | 1265 | 13.74 | 1287 | 14.08 | — | —
14000 | 12.98 | 13.34 | 13.69 | 14.05 | 1231 |  | 14.41 | 1253 | 14.76 |  | 1276 | 15.12 | 1298 | 15.47 | — | — | — | —
15000 | 14.77 | 15.15 | 15.51 | 15.88 | 1268 |  | 16.25 | 1289 | 16.62 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
16000 | 16.73 | 17.11 | 17.5 | 17.88 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17000 | 18.85 | 19.25 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17500 | 19.98 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
50A2,A3,A6,A7040 (40 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2 |  | , 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 2.69 | 3.08 | 3.47 | 3.86 | 653 |  | 4.26 | 692 | 4.66 |  | 730 | 5.07 | 767 | 5.49 | 802 | 5.92 | 836 | 6.36 | (8000, 2.69, 3.08, 3.47, 3.86),
9000 | 3.53 | 3.94 | 4.36 | 4.78 | 684 |  | 5.2 | 721 | 5.63 |  | 757 | 6.06 | 791 | 6.49 | 825 | 6.94 | 857 | 7.39 | (9000, 3.53, 3.94, 4.36, 4.78),
10000 | 4.52 | 4.96 | 5.4 | 5.84 | 719 |  | 6.29 | 753 | 6.74 |  | 787 | 7.2 | 819 | 7.65 | 851 | 8.11 | 882 | 8.58 | (10000, 4.52, 4.96, 5.4, 5.84),
11000 | 5.68 | 6.14 | 6.6 | 7.07 | 755 |  | 7.55 | 788 | 8.02 |  | 819 | 8.5 | 850 | 8.97 | 880 | 9.46 | 909 | 9.94 | (11000, 5.68, 6.14, 6.6, 7.07),
12000 | 7.01 | 7.49 | 7.98 | 8.47 | 794 |  | 8.97 | 824 | 9.47 |  | 854 | 9.96 | 883 | 10.47 | 912 | 10.97 | 939 | 11.48 | (12000, 7.01, 7.49, 7.98, 8.47),
13000 | 8.53 | 9.03 | 9.54 | 10.05 | 834 |  | 10.57 | 862 | 11.09 |  | 891 | 11.61 | 918 | 12.13 | 945 | 12.66 | 972 | 13.19 | (13000, 8.53, 9.03, 9.54, 10.05),
14000 | 10.24 | 10.76 | 11.29 | 11.82 | 875 |  | 12.36 | 902 | 12.9 |  | 929 | 13.45 | 955 | 13.99 | 981 | 14.54 | 1006 | 15.09 | (14000, 10.24, 10.76, 11.29, 11.82),
15000 | 12.15 | 12.69 | 13.24 | 13.79 | 917 |  | 14.35 | 943 | 14.91 |  | 968 | 15.48 | 993 | 16.04 | 1018 | 16.62 | 1042 | 17.18 | (15000, 12.15, 12.69, 13.24, 13.79),
16000 | 14.27 | 14.83 | 15.4 | 15.97 | 960 |  | 16.55 | 985 | 17.13 |  | 1009 | 17.71 | 1033 | 18.3 | 1056 | 18.89 | 1079 | 19.48 | (16000, 14.27, 14.83, 15.4, 15.97),
17000 | 16.61 | 17.19 | 17.77 | 18.36 | 1004 |  | 18.96 | 1028 | 19.56 |  | 1051 | 20.16 | 1073 | 20.77 | 1096 | 21.38 | 1118 | 21.99 | (17000, 16.61, 17.19, 17.77, 18.36),
18000 | 19.18 | 19.77 | 20.37 | 20.98 | 1049 |  | 21.6 | 1071 | 22.22 |  | 1093 | 22.84 | 1115 | 23.46 | 1136 | 24.09 | 1157 | 24.72 | (18000, 19.18, 19.77, 20.37, 20.98),
19000 | 21.98 | 22.59 | 23.21 | 23.84 | 1095 |  | 24.47 | 1116 | 25.1 |  | 1137 | 25.74 | 1157 | 26.39 | 1178 | 27.04 | 1198 | 27.68 | (19000, 21.98, 22.59, 23.21, 23.84),
20000 | 25.02 | 25.65 | 26.29 | 26.93 | 1140 |  | 27.58 | 1161 | 28.23 |  | 1181 | 28.89 | — | — | — | — | — | — | (20000, 25.02, 25.65, 26.29, 26.93),
50A2,A3,A6,A7040 (40 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 6.81 | 7.26 | 7.73 | 8.2 | 993 |  | 8.67 | 1022 | 9.16 |  | 1050 | 9.65 | 1077 | 10.14 | 1104 | 10.64 | 1129 | 11.15
9000 | 7.85 | 8.31 | 8.79 | 9.27 | 1008 |  | 9.75 | 1036 | 10.25 |  | 1064 | 10.75 | 1090 | 11.26 | 1117 | 11.77 | 1142 | 12.29
10000 | 9.05 | 9.53 | 10.02 | 10.51 | 1026 |  | 11 | 1053 | 11.51 |  | 1080 | 12.02 | 1106 | 12.54 | 1131 | 13.06 | 1157 | 13.59
11000 | 10.43 | 10.92 | 11.42 | 11.93 | 1047 |  | 12.44 | 1073 | 12.95 |  | 1099 | 13.47 | 1124 | 14 | 1149 | 14.53 | 1173 | 15.07
12000 | 11.98 | 12.49 | 13.01 | 13.53 | 1071 |  | 14.05 | 1096 | 14.58 |  | 1121 | 15.11 | 1145 | 15.65 | 1169 | 16.19 | 1192 | 16.74
13000 | 13.72 | 14.25 | 14.78 | 15.32 | 1098 |  | 15.86 | 1121 | 16.4 |  | 1145 | 16.95 | 1168 | 17.5 | 1191 | 18.06 | 1214 | 18.62
14000 | 15.64 | 16.19 | 16.75 | 17.3 | 1126 |  | 17.86 | 1149 | 18.42 |  | 1172 | 18.98 | 1195 | 19.55 | 1217 | 20.12 | 1239 | 20.69
15000 | 17.76 | 18.33 | 18.9 | 19.48 | 1157 |  | 20.06 | 1179 | 20.63 |  | 1201 | 21.21 | 1223 | 21.8 | 1244 | 22.38 | 1265 | 22.97
16000 | 20.08 | 20.67 | 21.26 | 21.86 | 1190 |  | 22.46 | 1211 | 23.06 |  | 1232 | 23.66 | 1253 | 24.26 | 1274 | 24.86 | 1294 | 25.46
17000 | 22.61 | 23.22 | 23.84 | 24.45 | 1224 |  | 25.07 | 1245 | 25.69 |  | 1265 | 26.31 | 1285 | 26.93 | — | — | — | —
18000 | 25.36 | 25.99 | 26.63 | 27.26 | 1260 |  | 27.9 | 1279 | 28.54 |  | 1299 | 29.18 | — | — | — | — | — | —
19000 | 28.34 | 28.99 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet | [5 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
50A2,A3,A6,A7050 (50 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.95 | 727 |  | 6.4 | 761 | 6.85 |  | 794 | 7.3 | 827 | 7.76 | 858 | 8.22 | 889 | 8.69 | (10000, 4.62, 5.06, 5.5, 5.95),
11000 | 5.8 | 6.26 | 6.73 | 7.2 | 764 |  | 7.67 | 796 | 8.14 |  | 827 | 8.62 | 858 | 9.1 | 888 | 9.58 | 917 | 10.07 | (11000, 5.8, 6.26, 6.73, 7.2),
12000 | 7.15 | 7.63 | 8.12 | 8.62 | 803 |  | 9.11 | 833 | 9.61 |  | 863 | 10.11 | 891 | 10.61 | 920 | 11.12 | 947 | 11.62 | (12000, 7.15, 7.63, 8.12, 8.62),
13000 | 8.69 | 9.19 | 9.7 | 10.22 | 843 |  | 10.74 | 872 | 11.26 |  | 900 | 11.78 | 927 | 12.31 | 954 | 12.83 | 980 | 13.36 | (13000, 8.69, 9.19, 9.7, 10.22),
14000 | 10.43 | 10.95 | 11.48 | 12.01 | 885 |  | 12.55 | 912 | 13.1 |  | 938 | 13.64 | 964 | 14.19 | 990 | 14.74 | 1015 | 15.29 | (14000, 10.43, 10.95, 11.48, 12.01),
15000 | 12.37 | 12.91 | 13.46 | 14.01 | 928 |  | 14.57 | 953 | 15.14 |  | 978 | 15.7 | 1003 | 16.27 | 1028 | 16.84 | 1052 | 17.41 | (15000, 12.37, 12.91, 13.46, 14.01),
16000 | 14.52 | 15.08 | 15.65 | 16.22 | 971 |  | 16.8 | 996 | 17.39 |  | 1020 | 17.97 | 1043 | 18.56 | 1066 | 19.15 | 1089 | 19.75 | (16000, 14.52, 15.08, 15.65, 16.22),
17000 | 16.89 | 17.48 | 18.06 | 18.65 | 1016 |  | 19.25 | 1039 | 19.86 |  | 1062 | 20.46 | 1084 | 21.07 | 1107 | 21.68 | 1129 | 22.3 | (17000, 16.89, 17.48, 18.06, 18.65),
18000 | 19.5 | 20.1 | 20.71 | 21.32 | 1061 |  | 21.93 | 1083 | 22.55 |  | 1105 | 23.18 | 1126 | 23.8 | 1148 | 24.44 | 1169 | 25.07 | (18000, 19.5, 20.1, 20.71, 21.32),
19000 | 22.35 | 22.96 | 23.59 | 24.21 | 1107 |  | 24.85 | 1128 | 25.49 |  | 1149 | 26.13 | 1170 | 26.78 | 1190 | 27.42 | 1210 | 28.08 | (19000, 22.35, 22.96, 23.59, 24.21),
20000 | 25.43 | 26.07 | 26.71 | 27.36 | 1154 |  | 28.01 | 1174 | 28.66 |  | 1194 | 29.33 | 1213 | 29.99 | 1233 | 30.65 | 1252 | 31.33 | (20000, 25.43, 26.07, 26.71, 27.36),
50A2,A3,A6,A7050 (50 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 9.17 | 9.64 | 10.13 | 10.62 | 1032 |  | 11.12 | 1059 | 11.63 |  | 1086 | 12.14 | 1112 | 12.66 | 1137 | 13.18 | 1162 | 13.71
11000 | 10.56 | 11.05 | 11.55 | 12.06 | 1054 |  | 12.57 | 1080 | 13.09 |  | 1105 | 13.61 | 1130 | 14.14 | 1155 | 14.67 | 1179 | 15.21
12000 | 12.13 | 12.64 | 13.16 | 13.68 | 1078 |  | 14.21 | 1103 | 14.74 |  | 1128 | 15.27 | 1152 | 15.81 | 1176 | 16.35 | 1199 | 16.9
13000 | 13.89 | 14.42 | 14.96 | 15.49 | 1105 |  | 16.03 | 1129 | 16.58 |  | 1153 | 17.12 | 1176 | 17.68 | 1199 | 18.23 | 1221 | 18.8
14000 | 15.84 | 16.39 | 16.94 | 17.5 | 1135 |  | 18.06 | 1158 | 18.62 |  | 1180 | 19.18 | 1203 | 19.75 | 1225 | 20.32 | 1246 | 20.9
15000 | 17.99 | 18.56 | 19.13 | 19.71 | 1166 |  | 20.29 | 1188 | 20.86 |  | 1210 | 21.45 | 1231 | 22.03 | 1253 | 22.62 | 1274 | 23.21
16000 | 20.34 | 20.93 | 21.53 | 22.12 | 1199 |  | 22.72 | 1221 | 23.32 |  | 1241 | 23.92 | 1262 | 24.52 | 1283 | 25.13 | — | —
17000 | 22.91 | 23.52 | 24.14 | 24.76 | 1234 |  | 25.37 | 1255 | 25.99 |  | 1275 | 26.61 | 1295 | 27.23 | — | — | — | —
18000 | 25.7 | 26.34 | 26.97 | 27.61 | 1270 |  | 28.25 | 1290 | 28.89 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | 28.73 | 29.38 | 30.04 | 30.7 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | 31.99 | 32.67 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
50A2,A3,A6,A7060 (60 TONS)
Airflow (Cfm)
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 4.02 | 4.71 | 5.41 | 6.12 | 647 |  | 6.86 | 686 | 7.62 |  | 723 | 8.4 | 757 | 9.21 | 790 | 10.04 | 821 | 10.89 | (12000, 4.02, 4.71, 5.41, 6.12),
14000 | 5.74 | 6.49 | 7.24 | 8.01 | 689 |  | 8.79 | 727 | 9.59 |  | 762 | 10.4 | 795 | 11.24 | 827 | 12.09 | 857 | 12.96 | (14000, 5.74, 6.49, 7.24, 8.01),
15000 | 6.75 | 7.53 | 8.32 | 9.11 | 711 |  | 9.91 | 748 | 10.73 |  | 782 | 11.56 | 815 | 12.41 | 846 | 13.28 | 876 | 14.17 | (15000, 6.75, 7.53, 8.32, 9.11),
16000 | 7.88 | 8.68 | 9.5 | 10.32 | 734 |  | 11.14 | 770 | 11.98 |  | 803 | 12.84 | 836 | 13.71 | 866 | 14.59 | 896 | 15.49 | (16000, 7.88, 8.68, 9.5, 10.32),
17000 | 9.12 | 9.95 | 10.79 | 11.64 | 757 |  | 12.49 | 792 | 13.35 |  | 825 | 14.23 | 857 | 15.12 | 887 | 16.02 | 916 | 16.94 | (17000, 9.12, 9.95, 10.79, 11.64),
18000 | 10.48 | 11.33 | 12.2 | 13.07 | 781 |  | 13.96 | 815 | 14.84 |  | 847 | 15.74 | 878 | 16.65 | 908 | 17.57 | 937 | 18.5 | (18000, 10.48, 11.33, 12.2, 13.07),
19000 | 11.96 | 12.84 | 13.74 | 14.64 | 805 |  | 15.54 | 838 | 16.45 |  | 870 | 17.37 | 900 | 18.3 | 930 | 19.24 | 958 | 20.19 | (19000, 11.96, 12.84, 13.74, 14.64),
20000 | 13.57 | 14.47 | 15.4 | 16.32 | 829 |  | 17.25 | 862 | 18.19 |  | 893 | 19.13 | 923 | 20.08 | 952 | 21.04 | 979 | 22.01 | (20000, 13.57, 14.47, 15.4, 16.32),
21000 | 15.3 | 16.24 | 17.19 | 18.14 | 854 |  | 19.09 | 886 | 20.05 |  | 917 | 21.02 | 946 | 22 | 974 | 22.98 | 1001 | 23.97 | (21000, 15.3, 16.24, 17.19, 18.14),
22000 | 17.18 | 18.14 | 19.11 | 20.09 | 879 |  | 21.07 | 911 | 22.06 |  | 940 | 23.05 | 969 | 24.04 | 997 | 25.05 | 1024 | 26.06 | (22000, 17.18, 18.14, 19.11, 20.09),
23000 | 19.2 | 20.18 | 21.17 | 22.17 | 905 |  | 23.18 | 935 | 24.19 |  | 965 | 25.21 | 993 | 26.23 | 1020 | 27.25 | 1046 | 28.28 | (23000, 19.2, 20.18, 21.17, 22.17),
24000 | 21.35 | 22.36 | 23.38 | 24.4 | 931 |  | 25.43 | 961 | 26.47 |  | 989 | 27.51 | 1017 | 28.55 | 1044 | 29.6 | 1070 | 30.65 | (24000, 21.35, 22.36, 23.38, 24.4),
25000 | 23.66 | 24.68 | 25.72 | 26.78 | 957 |  | 27.83 | 986 | 28.89 |  | 1014 | 29.95 | 1041 | 31.02 | 1068 | 32.09 | 1093 | 33.17 | (25000, 23.66, 24.68, 25.72, 26.78),
26000 | 26.11 | 27.16 | 28.23 | 29.3 | 984 |  | 30.38 | 1012 | 31.46 |  | 1040 | 32.55 | 1066 | 33.64 | 1092 | 34.73 | 1117 | 35.83 | (26000, 26.11, 27.16, 28.23, 29.3),
27000 | 28.72 | 29.79 | 30.88 | 31.97 | 1011 |  | 33.08 | 1038 | 34.19 |  | 1065 | 35.29 | 1091 | 36.4 | 1117 | 37.52 | 1141 | 38.64 | (27000, 28.72, 29.79, 30.88, 31.97),
50A2,A3,A6,A7060 (60 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 11.75 | 12.63 | 13.53 | 14.45 | 960 |  | 15.38 | 985 | 16.32 |  | 1010 | 17.28 | 1033 | 18.24 | 1057 | 19.22 | 1079 | 20.22
14000 | 13.85 | 14.76 | 15.68 | 16.62 | 993 |  | 17.57 | 1018 | 18.54 |  | 1042 | 19.52 | 1066 | 20.51 | 1088 | 21.52 | 1111 | 22.53
15000 | 15.07 | 15.99 | 16.92 | 17.87 | 1011 |  | 18.83 | 1035 | 19.81 |  | 1059 | 20.81 | 1082 | 21.81 | 1105 | 22.82 | 1127 | 23.85
16000 | 16.41 | 17.34 | 18.28 | 19.25 | 1029 |  | 20.22 | 1053 | 21.21 |  | 1077 | 22.21 | 1100 | 23.22 | 1122 | 24.25 | 1144 | 25.29
17000 | 17.86 | 18.81 | 19.77 | 20.74 | 1047 |  | 21.73 | 1071 | 22.73 |  | 1095 | 23.74 | 1117 | 24.76 | 1140 | 25.8 | 1161 | 26.85
18000 | 19.45 | 20.41 | 21.38 | 22.36 | 1066 |  | 23.36 | 1090 | 24.37 |  | 1113 | 25.4 | 1136 | 26.43 | 1158 | 27.48 | 1179 | 28.54
19000 | 21.15 | 22.13 | 23.12 | 24.11 | 1085 |  | 25.13 | 1109 | 26.15 |  | 1132 | 27.19 | 1154 | 28.24 | 1176 | 29.29 | 1197 | 30.36
20000 | 22.99 | 23.98 | 24.99 | 26 | 1105 |  | 27.03 | 1128 | 28.06 |  | 1151 | 29.11 | 1173 | 30.17 | 1195 | 31.24 | — | —
21000 | 24.97 | 25.97 | 26.99 | 28.02 | 1126 |  | 29.06 | 1148 | 30.11 |  | 1171 | 31.17 | 1193 | 32.25 | — | — | — | —
22000 | 27.08 | 28.1 | 29.14 | 30.18 | 1146 |  | 31.24 | 1169 | 32.3 |  | 1191 | 33.38 | — | — | — | — | — | —
23000 | 29.32 | 30.37 | 31.42 | 32.48 | 1167 |  | 33.55 | 1190 | 34.64 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
24000 | 31.71 | 32.78 | 33.85 | 34.93 | 1189 |  | 36.02 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
25000 | 34.25 | 35.33 | 36.42 | 37.52 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
26000 | 36.93 | 38.04 | 39.15 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
27000 | 39.76 | 40.89 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
Fan Performance — Horizontal Discharge Units
48A4,A5,A8,A9 020 (20 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 0.71 | 0.97 | 1.25 | 1.54 | 585 |  | 1.84 | 631 | 2.14 |  | 674 | 2.44 | 714 | 2.75 | 751 | 3.06 | 787 | 3.37
5000 | 1.1 | 1.37 | 1.66 | 1.96 | 611 |  | 2.28 | 656 | 2.6 |  | 698 | 2.93 | 738 | 3.27 | 775 | 3.6 | 811 | 3.94
6000 | 1.61 | 1.89 | 2.19 | 2.51 | 643 |  | 2.84 | 686 | 3.18 |  | 726 | 3.52 | 764 | 3.88 | 800 | 4.23 | 835 | 4.6
7000 | 2.27 | 2.56 | 2.87 | 3.19 | 679 |  | 3.53 | 719 | 3.88 |  | 757 | 4.24 | 794 | 4.61 | 829 | 4.98 | 863 | 5.36
7500 | 2.66 | 2.95 | 3.26 | 3.59 | 698 |  | 3.94 | 737 | 4.29 |  | 775 | 4.66 | 810 | 5.03 | 845 | 5.41 | 877 | 5.79
8000 | 3.09 | 3.38 | 3.7 | 4.03 | 718 |  | 4.38 | 756 | 4.74 |  | 793 | 5.11 | 827 | 5.49 | 861 | 5.87 | 893 | 6.26
9000 | 4.07 | 4.37 | 4.69 | 5.03 | 760 |  | 5.39 | 796 | 5.76 |  | 831 | 6.13 | 864 | 6.52 | 896 | 6.91 | 927 | 7.32
10000 | 5.23 | 5.54 | 5.87 | 6.21 | 805 |  | 6.58 | 839 | 6.95 |  | 872 | 7.34 | 904 | 7.73 | 934 | 8.13 | 964 | 8.54
48A4,A5,A8,A9 020 (20 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 3.68 | 3.99 | 4.3 | 4.62 | 940 |  | 4.93 | 967 | 5.25 |  | 993 | 5.57 | 1019 | 5.89 | 1043 | 6.21 | 1067 | 6.53
5000 | 4.28 | 4.63 | 4.97 | 5.31 | 966 |  | 5.66 | 993 | 6.01 |  | 1020 | 6.35 | 1046 | 6.7 | 1071 | 7.05 | 1095 | 7.4
6000 | 4.96 | 5.33 | 5.7 | 6.07 | 990 |  | 6.44 | 1017 | 6.81 |  | 1044 | 7.19 | 1070 | 7.57 | 1096 | 7.94 | 1121 | 8.32
7000 | 5.74 | 6.13 | 6.52 | 6.91 | 1014 |  | 7.3 | 1042 | 7.7 |  | 1068 | 8.1 | 1094 | 8.5 | 1120 | 8.9 | 1145 | 9.3
7500 | 6.18 | 6.57 | 6.97 | 7.37 | 1027 |  | 7.78 | 1054 | 8.18 |  | 1081 | 8.59 | 1107 | 9 | 1132 | 9.41 | 1157 | 9.82
8000 | 6.66 | 7.06 | 7.46 | 7.87 | 1040 |  | 8.28 | 1067 | 8.69 |  | 1094 | 9.11 | 1119 | 9.53 | 1144 | 9.95 | 1169 | 10.37
9000 | 7.72 | 8.13 | 8.55 | 8.97 | 1069 |  | 9.39 | 1096 | 9.82 |  | 1121 | 10.25 | 1146 | 10.69 | 1171 | 11.12 | 1195 | 11.56
10000 | 8.96 | 9.38 | 9.8 | 10.23 | 1101 |  | 10.67 | 1126 | 11.11 |  | 1151 | 11.55 | 1176 | 12 | 1200 | 12.45 | — | —
48A4,A5,A8,A9 025-030 (25 THRU 30 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 1.11 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | 614 |  | 2.3 | 659 | 2.62 |  | 701 | 2.95 | 740 | 3.29 | 777 | 3.62 | 813 | 3.96
6000 | 1.64 | 1.92 | 2.22 | 2.54 | 647 |  | 2.87 | 689 | 3.21 |  | 730 | 3.56 | 768 | 3.91 | 804 | 4.27 | 838 | 4.63
7000 | 2.31 | 2.6 | 2.91 | 3.24 | 684 |  | 3.58 | 724 | 3.93 |  | 762 | 4.29 | 798 | 4.66 | 833 | 5.03 | 867 | 5.41
8000 | 3.14 | 3.43 | 3.75 | 4.09 | 724 |  | 4.44 | 762 | 4.8 |  | 798 | 5.17 | 833 | 5.55 | 866 | 5.93 | 898 | 6.32
9000 | 4.13 | 4.43 | 4.76 | 5.1 | 768 |  | 5.46 | 803 | 5.83 |  | 838 | 6.21 | 871 | 6.6 | 903 | 7 | 933 | 7.4
10000 | 5.31 | 5.62 | 5.95 | 6.3 | 813 |  | 6.67 | 847 | 7.04 |  | 880 | 7.43 | 911 | 7.83 | 942 | 8.23 | 971 | 8.64
11000 | 6.67 | 6.99 | 7.33 | 7.68 | 860 |  | 8.06 | 893 | 8.44 |  | 924 | 8.83 | 954 | 9.24 | 983 | 9.65 | 1011 | 10.07
12000 | 8.23 | 8.56 | 8.9 | 9.27 | 909 |  | 9.64 | 940 | 10.03 |  | 970 | 10.43 | 999 | 10.84 | 1026 | 11.26 | 1054 | 11.69
13000 | 9.99 | 10.33 | 10.68 | 11.05 | 960 |  | 11.44 | 989 | 11.83 |  | 1017 | 12.24 | 1045 | 12.65 | 1072 | 13.08 | 1098 | 13.51
14000 | 11.97 | 12.32 | 12.68 | 13.06 | 1012 |  | 13.44 | 1039 | 13.85 |  | 1066 | 14.26 | 1093 | 14.68 | 1118 | 15.11 | 1143 | 15.54
15000 | 14.17 | 14.53 | 14.9 | 15.28 | 1064 |  | 15.68 | 1091 | 16.08 |  | 1116 | 16.5 | 1142 | 16.93 | 1166 | 17.36 | 1190 | 17.8
48A4,A5,A8,A9 025-030 (25 THRU 30 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 4.31 | 4.65 | 4.99 | 5.34 | 968 |  | 5.68 | 995 | 6.03 |  | 1022 | 6.38 | 1048 | 6.73 | 1073 | 7.08 | 1097 | 7.43
6000 | 5 | 5.36 | 5.73 | 6.1 | 992 |  | 6.48 | 1020 | 6.85 |  | 1047 | 7.22 | 1073 | 7.6 | 1098 | 7.98 | 1123 | 8.36
7000 | 5.79 | 6.18 | 6.57 | 6.96 | 1018 |  | 7.36 | 1045 | 7.75 |  | 1072 | 8.15 | 1098 | 8.55 | 1123 | 8.95 | 1148 | 9.35
8000 | 6.72 | 7.12 | 7.53 | 7.94 | 1045 |  | 8.35 | 1072 | 8.76 |  | 1098 | 9.18 | 1124 | 9.6 | 1148 | 10.02 | 1173 | 10.44
9000 | 7.8 | 8.22 | 8.63 | 9.06 | 1075 |  | 9.48 | 1101 | 9.91 |  | 1126 | 10.34 | 1151 | 10.78 | 1176 | 11.21 | 1200 | 11.65
10000 | 9.06 | 9.48 | 9.91 | 10.34 | 1107 |  | 10.77 | 1133 | 11.22 |  | 1157 | 11.66 | 1182 | 12.11 | — | — | — | —
11000 | 10.49 | 10.92 | 11.36 | 11.8 | 1142 |  | 12.24 | 1167 | 12.69 |  | 1191 | 13.15 | — | — | — | — | — | —
12000 | 12.12 | 12.56 | 13 | 13.45 | 1180 |  | 13.9 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
13000 | 13.95 | 14.39 | 14.84 | 15.3 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
14000 | 15.99 | 16.44 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
48A4,A5,A8,A9 035 (35 TONS)
AIRFLOW (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 2.59 | 2.92 | 3.26 | 3.61 | 732 |  | 3.95 | 770 | 4.29 |  | 807 | 4.63 | 842 | 4.96 | 875 | 5.29 | 907 | 5.62
8000 | 3.45 | 3.81 | 4.17 | 4.53 | 776 |  | 4.9 | 812 | 5.27 |  | 847 | 5.63 | 881 | 6 | 913 | 6.36 | 944 | 6.72
9000 | 4.47 | 4.86 | 5.24 | 5.62 | 823 |  | 6.01 | 857 | 6.39 |  | 890 | 6.78 | 922 | 7.17 | 953 | 7.56 | 983 | 7.95
10000 | 5.67 | 6.08 | 6.48 | 6.88 | 872 |  | 7.28 | 904 | 7.69 |  | 935 | 8.1 | 966 | 8.51 | 995 | 8.92 | 1024 | 9.33
10500 | 6.33 | 6.75 | 7.17 | 7.58 | 897 |  | 7.99 | 929 | 8.4 |  | 959 | 8.82 | 989 | 9.24 | 1017 | 9.66 | 1046 | 10.08
11000 | 7.04 | 7.47 | 7.9 | 8.32 | 923 |  | 8.74 | 954 | 9.16 |  | 983 | 9.59 | 1012 | 10.01 | 1040 | 10.44 | 1067 | 10.87
12000 | 8.6 | 9.06 | 9.51 | 9.95 | 977 |  | 10.39 | 1005 | 10.83 |  | 1033 | 11.27 | 1060 | 11.71 | 1087 | 12.16 | 1113 | 12.6
13000 | 10.36 | 10.84 | 11.31 | 11.77 | 1031 |  | 12.23 | 1058 | 12.69 |  | 1084 | 13.14 | 1110 | 13.6 | 1135 | 14.06 | 1160 | 14.52
14000 | 12.32 | 12.82 | 13.31 | 13.79 | 1087 |  | 14.27 | 1112 | 14.75 |  | 1137 | 15.22 | 1161 | 15.7 | 1185 | 16.17 | 1209 | 16.65
15000 | 14.49 | 15.01 | 15.52 | 16.03 | 1143 |  | 16.53 | 1167 | 17.02 |  | 1191 | 17.51 | 1214 | 18.01 | 1237 | 18.5 | 1260 | 18.99
16000 | 16.88 | 17.42 | 17.96 | 18.48 | 1201 |  | 19 | 1224 | 19.51 |  | 1246 | 20.02 | 1268 | 20.53 | 1290 | 21.04 | — | —
17000 | 19.49 | 20.06 | 20.61 | 21.16 | 1259 |  | 21.69 | 1281 | 22.23 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17500 | 20.88 | 21.46 | 22.03 | 22.58 | 1288 |  | 23.13 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A4,A5,A8,A9 035 (35 TONS) (cont)
AIRFLOW (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 5.94 | 6.26 | 6.57 | 6.87 | 1048 |  | 7.18 | 1073 | 7.48 |  | 1098 | 7.78 | 1122 | 8.07 | 1145 | 8.36 | 1168 | 8.66
8000 | 7.08 | 7.43 | 7.77 | 8.12 | 1084 |  | 8.46 | 1109 | 8.79 |  | 1134 | 9.13 | 1158 | 9.46 | 1181 | 9.78 | 1204 | 10.11
9000 | 8.33 | 8.72 | 9.1 | 9.47 | 1120 |  | 9.85 | 1145 | 10.22 |  | 1169 | 10.58 | 1193 | 10.95 | 1216 | 11.31 | 1239 | 11.66
10000 | 9.74 | 10.15 | 10.55 | 10.96 | 1157 |  | 11.36 | 1182 | 11.76 |  | 1206 | 12.16 | 1229 | 12.55 | 1252 | 12.95 | 1275 | 13.34
10500 | 10.5 | 10.92 | 11.34 | 11.75 | 1176 |  | 12.17 | 1201 | 12.59 |  | 1224 | 13 | 1248 | 13.41 | 1271 | 13.82 | 1293 | 14.22
11000 | 11.3 | 11.73 | 12.16 | 12.59 | 1196 |  | 13.02 | 1220 | 13.45 |  | 1243 | 13.87 | 1266 | 14.3 | 1289 | 14.72 | — | —
12000 | 13.05 | 13.5 | 13.95 | 14.4 | 1236 |  | 14.84 | 1259 | 15.3 |  | 1282 | 15.74 | — | — | — | — | — | —
13000 | 14.99 | 15.45 | 15.92 | 16.39 | 1278 |  | 16.85 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
14000 | 17.13 | 17.61 | 18.09 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | 19.48 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
16000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17500 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A4,A5,A8,A9 040 (40 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 3.1 | 3.5 | 3.91 | 4.33 | 700 |  | 4.75 | 740 | 5.18 |  | 778 | 5.62 | 814 | 6.07 | 850 | 6.53 | 884 | 7
9000 | 4.08 | 4.51 | 4.95 | 5.39 | 738 |  | 5.83 | 775 | 6.28 |  | 810 | 6.74 | 845 | 7.21 | 878 | 7.69 | 911 | 8.17
10000 | 5.24 | 5.7 | 6.16 | 6.62 | 779 |  | 7.09 | 813 | 7.57 |  | 846 | 8.05 | 879 | 8.53 | 910 | 9.03 | 941 | 9.53
11000 | 6.59 | 7.07 | 7.56 | 8.05 | 823 |  | 8.54 | 854 | 9.04 |  | 885 | 9.54 | 916 | 10.05 | 945 | 10.56 | 974 | 11.08
12000 | 8.15 | 8.65 | 9.17 | 9.68 | 868 |  | 10.2 | 898 | 10.72 |  | 927 | 11.24 | 955 | 11.77 | 983 | 12.3 | 1011 | 12.84
13000 | 9.92 | 10.45 | 10.98 | 11.52 | 915 |  | 12.07 | 943 | 12.61 |  | 970 | 13.15 | 997 | 13.7 | 1024 | 14.25 | 1050 | 14.81
14000 | 11.92 | 12.47 | 13.03 | 13.59 | 963 |  | 14.15 | 990 | 14.72 |  | 1016 | 15.29 | 1041 | 15.86 | 1066 | 16.43 | 1091 | 17.01
15000 | 14.15 | 14.72 | 15.31 | 15.89 | 1013 |  | 16.48 | 1038 | 17.06 |  | 1062 | 17.65 | 1086 | 18.25 | 1110 | 18.84 | 1134 | 19.44
16000 | 16.63 | 17.23 | 17.83 | 18.43 | 1063 |  | 19.04 | 1086 | 19.65 |  | 1110 | 20.26 | 1133 | 20.88 | 1156 | 21.49 | 1178 | 22.11
17000 | 19.37 | 19.98 | 20.6 | 21.23 | 1114 |  | 21.86 | 1136 | 22.49 |  | 1158 | 23.12 | 1180 | 23.76 | 1202 | 24.39 | 1223 | 25.03
18000 | 22.37 | 23.01 | 23.64 | 24.29 | 1165 |  | 24.94 | 1187 | 25.59 |  | 1208 | 26.25 | 1229 | 26.9 | 1250 | 27.56 | 1270 | 28.22
19000 | 25.65 | 26.3 | 26.96 | 27.62 | 1217 |  | 28.29 | 1238 | 28.96 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | 29.21 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A4,A5,A8,A9 040 (40 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 7.48 | 7.96 | 8.44 | 8.94 | 1039 |  | 9.43 | 1067 | 9.93 |  | 1094 | 10.44 | 1121 | 10.95 | 1147 | 11.46 | 1172 | 11.98
9000 | 8.66 | 9.16 | 9.66 | 10.17 | 1061 |  | 10.69 | 1089 | 11.21 |  | 1116 | 11.73 | 1142 | 12.26 | 1168 | 12.8 | 1193 | 13.33
10000 | 10.03 | 10.55 | 11.06 | 11.59 | 1086 |  | 12.12 | 1113 | 12.66 |  | 1139 | 13.2 | 1165 | 13.75 | 1190 | 14.3 | 1215 | 14.86
11000 | 11.6 | 12.13 | 12.67 | 13.21 | 1112 |  | 13.75 | 1139 | 14.31 |  | 1164 | 14.86 | 1189 | 15.43 | 1214 | 15.99 | 1238 | 16.56
12000 | 13.38 | 13.92 | 14.47 | 15.03 | 1142 |  | 15.59 | 1167 | 16.16 |  | 1192 | 16.73 | 1216 | 17.31 | 1240 | 17.89 | 1264 | 18.48
13000 | 15.37 | 15.93 | 16.5 | 17.07 | 1175 |  | 17.65 | 1199 | 18.23 |  | 1222 | 18.82 | 1246 | 19.41 | 1269 | 20 | 1291 | 20.61
14000 | 17.59 | 18.17 | 18.75 | 19.34 | 1210 |  | 19.94 | 1232 | 20.53 |  | 1255 | 21.14 | 1277 | 21.74 | 1300 | 22.35 | — | —
15000 | 20.04 | 20.64 | 21.24 | 21.85 | 1247 |  | 22.46 | 1269 | 23.07 |  | 1290 | 23.69 | — | — | — | — | — | —
16000 | 22.73 | 23.35 | 23.97 | 24.6 | 1286 |  | 25.23 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17000 | 25.67 | 26.32 | 26.96 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
18000 | 28.88 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
48A4,A5,A8,A9 050 (50 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 5.35 | 5.8 | 6.27 | 6.73 | 787 |  | 7.2 | 821 | 7.68 |  | 854 | 8.16 | 886 | 8.65 | 917 | 9.14 | 948 | 9.65
11000 | 6.72 | 7.2 | 7.69 | 8.18 | 831 |  | 8.67 | 863 | 9.17 |  | 893 | 9.68 | 923 | 10.18 | 953 | 10.7 | 982 | 11.21
12000 | 8.29 | 8.8 | 9.32 | 9.83 | 877 |  | 10.35 | 906 | 10.87 |  | 935 | 11.4 | 964 | 11.92 | 991 | 12.46 | 1019 | 12.99
13000 | 10.09 | 10.62 | 11.16 | 11.7 | 924 |  | 12.24 | 952 | 12.78 |  | 979 | 13.33 | 1006 | 13.88 | 1032 | 14.43 | 1058 | 14.99
14000 | 12.12 | 12.67 | 13.23 | 13.79 | 973 |  | 14.36 | 999 | 14.92 |  | 1025 | 15.49 | 1050 | 16.06 | 1075 | 16.64 | 1100 | 17.21
15000 | 14.38 | 14.96 | 15.54 | 16.12 | 1023 |  | 16.71 | 1047 | 17.3 |  | 1072 | 17.89 | 1096 | 18.48 | 1120 | 19.08 | 1143 | 19.68
16000 | 16.9 | 17.49 | 18.09 | 18.7 | 1073 |  | 19.31 | 1097 | 19.92 |  | 1120 | 20.53 | 1143 | 21.15 | 1165 | 21.76 | 1188 | 22.38
17000 | 19.67 | 20.29 | 20.91 | 21.54 | 1125 |  | 22.17 | 1147 | 22.8 |  | 1169 | 23.44 | 1191 | 24.07 | 1213 | 24.71 | 1234 | 25.35
18000 | 22.71 | 23.35 | 23.99 | 24.64 | 1177 |  | 25.29 | 1198 | 25.95 |  | 1219 | 26.6 | 1240 | 27.26 | 1261 | 27.92 | 1281 | 28.58
19000 | 26.04 | 26.69 | 27.35 | 28.02 | 1230 |  | 28.69 | 1250 | 29.37 |  | 1270 | 30.04 | 1290 | 30.72 | — | — | — | —
20000 | 29.65 | 30.32 | 31 | 31.69 | 1283 |  | 32.38 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A4,A5,A8,A9 050 (50 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 10.15 | 10.67 | 11.19 | 11.72 | 1092 |  | 12.25 | 1119 | 12.79 |  | 1145 | 13.33 | 1171 | 13.88 | 1196 | 14.43 | 1221 | 14.99
11000 | 11.74 | 12.27 | 12.81 | 13.35 | 1119 |  | 13.9 | 1145 | 14.45 |  | 1171 | 15.01 | 1196 | 15.57 | 1220 | 16.14 | 1245 | 16.72
12000 | 13.53 | 14.08 | 14.63 | 15.19 | 1149 |  | 15.76 | 1174 | 16.32 |  | 1199 | 16.9 | 1223 | 17.48 | 1247 | 18.06 | 1270 | 18.65
13000 | 15.55 | 16.11 | 16.68 | 17.26 | 1182 |  | 17.84 | 1206 | 18.42 |  | 1230 | 19.01 | 1253 | 19.6 | 1276 | 20.2 | 1299 | 20.8
14000 | 17.79 | 18.38 | 18.97 | 19.55 | 1218 |  | 20.15 | 1241 | 20.75 |  | 1263 | 21.35 | 1285 | 21.96 | — | — | — | —
15000 | 20.27 | 20.88 | 21.49 | 22.09 | 1256 |  | 22.71 | 1277 | 23.32 |  | 1299 | 23.94 | — | — | — | — | — | —
16000 | 23 | 23.62 | 24.25 | 24.88 | 1295 |  | 25.51 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17000 | 25.99 | 26.63 | 27.27 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
18000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A4,A5,A8,A9 060 (60 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 4.81 | 5.54 | 6.3 | 7.1 | 701 |  | 7.93 | 739 | 8.79 |  | 774 | 9.68 | 808 | 10.59 | 841 | 11.52 | 872 | 12.46
14000 | 6.9 | 7.69 | 8.5 | 9.33 | 754 |  | 10.2 | 790 | 11.1 |  | 824 | 12.02 | 857 | 12.97 | 888 | 13.94 | 917 | 14.92
15000 | 8.13 | 8.96 | 9.79 | 10.65 | 782 |  | 11.53 | 817 | 12.44 |  | 850 | 13.38 | 882 | 14.35 | 912 | 15.33 | 941 | 16.34
16000 | 9.49 | 10.36 | 11.22 | 12.1 | 811 |  | 13 | 845 | 13.93 |  | 877 | 14.88 | 908 | 15.86 | 938 | 16.86 | 966 | 17.88
17000 | 10.99 | 11.9 | 12.79 | 13.69 | 840 |  | 14.61 | 873 | 15.56 |  | 904 | 16.53 | 935 | 17.52 | 964 | 18.54 | 992 | 19.58
18000 | 12.64 | 13.58 | 14.51 | 15.43 | 870 |  | 16.38 | 902 | 17.34 |  | 933 | 18.32 | 962 | 19.33 | 990 | 20.36 | 1018 | 21.41
19000 | 14.43 | 15.41 | 16.37 | 17.32 | 900 |  | 18.29 | 932 | 19.27 |  | 961 | 20.27 | 990 | 21.29 | 1018 | 22.34 | 1045 | 23.4
20000 | 16.37 | 17.39 | 18.39 | 19.37 | 931 |  | 20.36 | 962 | 21.36 |  | 991 | 22.38 | 1019 | 23.42 | 1046 | 24.48 | 1072 | 25.56
21000 | 18.47 | 19.54 | 20.56 | 21.57 | 963 |  | 22.59 | 992 | 23.61 |  | 1020 | 24.65 | 1048 | 25.71 | 1074 | 26.78 | 1100 | 27.87
22000 | 20.74 | 21.84 | 22.9 | 23.94 | 995 |  | 24.98 | 1023 | 26.03 |  | 1051 | 27.09 | 1077 | 28.17 | 1103 | 29.26 | 1129 | 30.36
23000 | 23.17 | 24.31 | 25.4 | 26.48 | 1027 |  | 27.55 | 1055 | 28.62 |  | 1081 | 29.7 | 1107 | 30.79 | 1133 | 31.9 | 1157 | 33.02
24000 | 25.78 | 26.95 | 28.08 | 29.18 | 1059 |  | 30.28 | 1086 | 31.38 |  | 1113 | 32.48 | 1138 | 33.59 | 1163 | 34.72 | 1187 | 35.86
25000 | 28.56 | 29.77 | 30.93 | 32.07 | 1092 |  | 33.2 | 1119 | 34.32 |  | 1144 | 35.44 | 1169 | 36.58 | 1193 | 37.72 | — | —
26000 | 31.52 | 32.76 | 33.96 | 35.13 | 1125 |  | 36.29 | 1151 | 37.44 |  | 1176 | 38.59 | — | — | — | — | — | —
27000 | 34.66 | 35.94 | 37.18 | 38.38 | 1159 |  | 39.57 | 1184 | 40.75 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
48A4,A5,A8,A9 060 (60 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 13.42 | 14.38 | 15.36 | 16.34 | 1011 |  | 17.33 | 1036 | 18.33 |  | 1061 | 19.33 | 1085 | 20.34 | 1108 | 21.35 | 1131 | 22.36
14000 | 15.92 | 16.94 | 17.97 | 19.01 | 1052 |  | 20.06 | 1077 | 21.12 |  | 1101 | 22.18 | 1125 | 23.25 | 1148 | 24.33 | 1170 | 25.42
15000 | 17.36 | 18.4 | 19.45 | 20.51 | 1074 |  | 21.58 | 1099 | 22.67 |  | 1122 | 23.76 | 1146 | 24.86 | 1168 | 25.97 | 1191 | 27.08
16000 | 18.93 | 19.98 | 21.05 | 22.14 | 1097 |  | 23.23 | 1121 | 24.34 |  | 1144 | 25.45 | 1167 | 26.58 | 1190 | 27.71 | — | —
17000 | 20.63 | 21.7 | 22.79 | 23.89 | 1120 |  | 25.01 | 1144 | 26.13 |  | 1167 | 27.27 | 1190 | 28.42 | — | — | — | —
18000 | 22.48 | 23.57 | 24.67 | 25.79 | 1144 |  | 26.93 | 1167 | 28.07 |  | 1190 | 29.23 | — | — | — | — | — | —
19000 | 24.49 | 25.59 | 26.71 | 27.84 | 1169 |  | 28.99 | 1192 | 30.16 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | 26.66 | 27.77 | 28.9 | 30.05 | 1194 |  | 31.21 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
21000 | 28.99 | 30.12 | 31.26 | 32.42 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
22000 | 31.49 | 32.63 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
23000 | 34.16 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
24000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
25000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
26000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
27000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet | [5 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
50A4,A5,A8,A9 020 (20 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 0.62 | 0.82 | 1.04 | 1.26 | 572 |  | 1.48 | 619 | 1.71 |  | 662 | 1.93 | 702 | 2.16 | 739 | 2.38 | 774 | 2.61
5000 | 0.95 | 1.17 | 1.41 | 1.65 | 594 |  | 1.89 | 640 | 2.14 |  | 682 | 2.39 | 722 | 2.64 | 759 | 2.89 | 795 | 3.14
6000 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.14 | 621 |  | 2.4 | 664 | 2.67 |  | 705 | 2.93 | 744 | 3.2 | 780 | 3.47 | 816 | 3.75
7000 | 2 | 2.22 | 2.48 | 2.75 | 651 |  | 3.02 | 693 | 3.3 |  | 732 | 3.58 | 769 | 3.87 | 804 | 4.16 | 839 | 4.45
7500 | 2.34 | 2.57 | 2.82 | 3.1 | 668 |  | 3.38 | 708 | 3.66 |  | 746 | 3.96 | 783 | 4.25 | 818 | 4.55 | 851 | 4.84
8000 | 2.72 | 2.95 | 3.21 | 3.48 | 685 |  | 3.77 | 724 | 4.06 |  | 762 | 4.36 | 797 | 4.66 | 832 | 4.96 | 864 | 5.27
9000 | 3.6 | 3.83 | 4.09 | 4.36 | 721 |  | 4.66 | 759 | 4.96 |  | 795 | 5.27 | 829 | 5.58 | 862 | 5.9 | 893 | 6.22
10000 | 4.63 | 4.86 | 5.12 | 5.4 | 760 |  | 5.7 | 796 | 6.01 |  | 830 | 6.33 | 863 | 6.65 | 894 | 6.98 | 925 | 7.31
50A4,A5,A8,A9 020 (20 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
4000 | 2.84 | 3.06 | 3.29 | 3.52 | 928 |  | 3.75 | 955 | 3.98 |  | 981 | 4.21 | 1007 | 4.44 | 1031 | 4.67 | 1055 | 4.91
5000 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 950 |  | 4.4 | 978 | 4.65 |  | 1005 | 4.9 | 1031 | 5.16 | 1056 | 5.41 | 1080 | 5.67
6000 | 4.02 | 4.29 | 4.57 | 4.84 | 971 |  | 5.12 | 999 | 5.39 |  | 1026 | 5.67 | 1052 | 5.94 | 1077 | 6.22 | 1102 | 6.49
7000 | 4.74 | 5.03 | 5.33 | 5.62 | 991 |  | 5.92 | 1019 | 6.21 |  | 1046 | 6.51 | 1072 | 6.8 | 1098 | 7.1 | 1123 | 7.4
7500 | 5.14 | 5.44 | 5.75 | 6.05 | 1002 |  | 6.35 | 1030 | 6.66 |  | 1057 | 6.96 | 1083 | 7.27 | 1108 | 7.58 | 1133 | 7.88
8000 | 5.58 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 1014 |  | 6.82 | 1041 | 7.13 |  | 1067 | 7.45 | 1093 | 7.76 | 1118 | 8.08 | 1143 | 8.39
9000 | 6.54 | 6.86 | 7.19 | 7.51 | 1038 |  | 7.84 | 1064 | 8.17 |  | 1090 | 8.5 | 1116 | 8.83 | 1141 | 9.16 | 1165 | 9.49
10000 | 7.64 | 7.98 | 8.31 | 8.65 | 1065 |  | 8.99 | 1091 | 9.34 |  | 1116 | 9.68 | 1141 | 10.02 | 1165 | 10.37 | 1189 | 10.72
50A4,A5,A8,A9 025-030 (25 THRU 30 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 1.67 | 597 |  | 1.91 | 642 | 2.16 |  | 685 | 2.41 | 724 | 2.65 | 762 | 2.9 | 797 | 3.16
6000 | 1.43 | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 625 |  | 2.43 | 668 | 2.69 |  | 709 | 2.96 | 747 | 3.23 | 784 | 3.5 | 819 | 3.77
7000 | 2.02 | 2.25 | 2.51 | 2.78 | 657 |  | 3.06 | 698 | 3.34 |  | 737 | 3.62 | 774 | 3.91 | 809 | 4.2 | 843 | 4.49
8000 | 2.76 | 2.99 | 3.25 | 3.53 | 691 |  | 3.82 | 731 | 4.11 |  | 768 | 4.41 | 803 | 4.71 | 837 | 5.01 | 870 | 5.32
9000 | 3.64 | 3.88 | 4.14 | 4.42 | 729 |  | 4.72 | 766 | 5.02 |  | 802 | 5.33 | 835 | 5.64 | 868 | 5.96 | 900 | 6.28
10000 | 4.68 | 4.92 | 5.19 | 5.47 | 769 |  | 5.77 | 804 | 6.09 |  | 838 | 6.4 | 870 | 6.73 | 902 | 7.06 | 932 | 7.39
11000 | 5.89 | 6.14 | 6.41 | 6.69 | 811 |  | 7 | 844 | 7.31 |  | 876 | 7.64 | 907 | 7.97 | 937 | 8.31 | 967 | 8.65
12000 | 7.28 | 7.53 | 7.8 | 8.09 | 854 |  | 8.39 | 886 | 8.71 |  | 916 | 9.04 | 946 | 9.38 | 975 | 9.72 | 1003 | 10.07
13000 | 8.85 | 9.11 | 9.38 | 9.67 | 899 |  | 9.98 | 929 | 10.3 |  | 958 | 10.63 | 987 | 10.97 | 1014 | 11.32 | 1041 | 11.68
14000 | 10.61 | 10.87 | 11.15 | 11.44 | 946 |  | 11.75 | 974 | 12.07 |  | 1002 | 12.41 | 1029 | 12.75 | 1055 | 13.1 | 1081 | 13.46
15000 | 12.57 | 12.84 | 13.12 | 13.41 | 994 |  | 13.72 | 1021 | 14.05 |  | 1047 | 14.38 | 1073 | 14.73 | 1098 | 15.08 | 1123 | 15.45
50A4,A5,A8,A9 025-030 (25 THRU 30 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
5000 | 3.41 | 3.66 | 3.91 | 4.16 | 952 |  | 4.41 | 980 | 4.67 |  | 1007 | 4.92 | 1032 | 5.17 | 1057 | 5.43 | 1082 | 5.68
6000 | 4.05 | 4.32 | 4.59 | 4.87 | 974 |  | 5.14 | 1001 | 5.42 |  | 1028 | 5.69 | 1054 | 5.97 | 1080 | 6.24 | 1105 | 6.52
7000 | 4.78 | 5.07 | 5.37 | 5.66 | 995 |  | 5.95 | 1023 | 6.25 |  | 1049 | 6.55 | 1076 | 6.84 | 1101 | 7.14 | 1126 | 7.44
8000 | 5.63 | 5.94 | 6.25 | 6.56 | 1018 |  | 6.87 | 1045 | 7.18 |  | 1072 | 7.5 | 1097 | 7.81 | 1123 | 8.13 | 1147 | 8.44
9000 | 6.6 | 6.93 | 7.25 | 7.58 | 1043 |  | 7.91 | 1070 | 8.23 |  | 1096 | 8.57 | 1121 | 8.9 | 1146 | 9.23 | 1170 | 9.56
10000 | 7.72 | 8.06 | 8.4 | 8.74 | 1071 |  | 9.08 | 1097 | 9.42 |  | 1122 | 9.76 | 1147 | 10.11 | 1171 | 10.46 | 1194 | 10.8
11000 | 8.99 | 9.34 | 9.69 | 10.04 | 1101 |  | 10.39 | 1126 | 10.75 |  | 1151 | 11.11 | 1175 | 11.47 | 1198 | 11.82 | — | —
12000 | 10.43 | 10.78 | 11.14 | 11.51 | 1133 |  | 11.87 | 1157 | 12.24 |  | 1181 | 12.61 | — | — | — | — | — | —
13000 | 12.04 | 12.4 | 12.77 | 13.14 | 1167 |  | 13.52 | 1191 | 13.89 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
14000 | 13.83 | 14.2 | 14.58 | 14.96 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | 15.82 | 16.19 | 16.58 | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
50A4,A5,A8,A9 035 (35 TONS)
AIRFLOW (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 2.06 | 2.32 | 2.57 | 2.82 | 705 |  | 3.06 | 744 | 3.3 |  | 780 | 3.54 | 815 | 3.78 | 849 | 4.01 | 881 | 4.24
8000 | 2.75 | 3.03 | 3.3 | 3.57 | 745 |  | 3.84 | 782 | 4.1 |  | 817 | 4.36 | 850 | 4.62 | 883 | 4.87 | 914 | 5.12
9000 | 3.57 | 3.86 | 4.16 | 4.45 | 787 |  | 4.74 | 822 | 5.02 |  | 855 | 5.3 | 888 | 5.58 | 919 | 5.86 | 949 | 6.13
10000 | 4.52 | 4.84 | 5.15 | 5.46 | 831 |  | 5.77 | 864 | 6.07 |  | 896 | 6.37 | 927 | 6.67 | 957 | 6.97 | 986 | 7.26
10500 | 5.05 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 854 |  | 6.34 | 886 | 6.65 |  | 917 | 6.96 | 947 | 7.27 | 977 | 7.57 | 1005 | 7.87
11000 | 5.62 | 5.95 | 6.28 | 6.61 | 877 |  | 6.94 | 909 | 7.26 |  | 939 | 7.58 | 968 | 7.9 | 997 | 8.21 | 1025 | 8.52
12000 | 6.88 | 7.22 | 7.57 | 7.91 | 925 |  | 8.25 | 954 | 8.6 |  | 983 | 8.93 | 1011 | 9.27 | 1039 | 9.6 | 1065 | 9.93
13000 | 8.29 | 8.65 | 9.01 | 9.37 | 974 |  | 9.72 | 1002 | 10.08 |  | 1029 | 10.44 | 1056 | 10.79 | 1082 | 11.14 | 1108 | 11.49
14000 | 9.87 | 10.24 | 10.61 | 10.98 | 1024 |  | 11.36 | 1050 | 11.73 |  | 1076 | 12.1 | 1102 | 12.47 | 1127 | 12.84 | 1152 | 13.2
15000 | 11.62 | 12 | 12.39 | 12.77 | 1075 |  | 13.16 | 1100 | 13.54 |  | 1125 | 13.93 | 1149 | 14.31 | 1173 | 14.7 | 1197 | 15.08
16000 | 13.55 | 13.94 | 14.34 | 14.74 | 1127 |  | 15.13 | 1151 | 15.53 |  | 1174 | 15.93 | 1198 | 16.33 | 1220 | 16.73 | 1243 | 17.12
17000 | 15.66 | 16.07 | 16.47 | 16.88 | 1180 |  | 17.29 | 1203 | 17.7 |  | 1225 | 18.11 | 1247 | 18.53 | 1269 | 18.93 | 1290 | 19.34
17500 | 16.79 | 17.2 | 17.61 | 18.02 | 1207 |  | 18.44 | 1229 | 18.86 |  | 1250 | 19.27 | 1272 | 19.69 | 1293 | 20.11 | — | —
50A4,A5,A8,A9 035 (35 TONS) (cont)
AIRFLOW (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
7000 | 4.46 | 4.68 | 4.9 | 5.12 | 1025 |  | 5.33 | 1051 | 5.54 |  | 1076 | 5.75 | 1101 | 5.96 | 1124 | 6.16 | 1148 | 6.36
8000 | 5.37 | 5.62 | 5.86 | 6.11 | 1055 |  | 6.35 | 1081 | 6.58 |  | 1106 | 6.82 | 1130 | 7.05 | 1154 | 7.28 | 1177 | 7.51
9000 | 6.4 | 6.67 | 6.93 | 7.2 | 1086 |  | 7.46 | 1112 | 7.72 |  | 1136 | 7.98 | 1160 | 8.23 | 1184 | 8.49 | 1207 | 8.74
10000 | 7.55 | 7.84 | 8.12 | 8.41 | 1119 |  | 8.69 | 1144 | 8.97 |  | 1168 | 9.25 | 1192 | 9.52 | 1215 | 9.8 | 1238 | 10.07
10500 | 8.17 | 8.47 | 8.77 | 9.06 | 1136 |  | 9.35 | 1161 | 9.64 |  | 1184 | 9.93 | 1208 | 10.22 | 1231 | 10.5 | 1253 | 10.79
11000 | 8.83 | 9.14 | 9.44 | 9.75 | 1154 |  | 10.05 | 1178 | 10.35 |  | 1201 | 10.64 | 1224 | 10.94 | 1247 | 11.23 | 1269 | 11.53
12000 | 10.26 | 10.58 | 10.9 | 11.23 | 1190 |  | 11.54 | 1213 | 11.86 |  | 1236 | 12.18 | 1259 | 12.49 | 1281 | 12.8 | — | —
13000 | 11.83 | 12.17 | 12.51 | 12.85 | 1228 |  | 13.19 | 1251 | 13.52 |  | 1273 | 13.86 | 1295 | 14.19 | — | — | — | —
14000 | 13.56 | 13.92 | 14.28 | 14.63 | 1268 |  | 14.99 | 1290 | 15.34 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
15000 | 15.45 | 15.83 | 16.2 | 16.58 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
16000 | 17.52 | 17.91 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
17500 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
50A4,A5,A8,A9 040 (40 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 2.88 | 3.27 | 3.66 | 4.06 | 672 |  | 4.46 | 711 | 4.87 |  | 748 | 5.28 | 784 | 5.7 | 819 | 6.14 | 853 | 6.58
9000 | 3.78 | 4.2 | 4.62 | 5.04 | 708 |  | 5.47 | 744 | 5.9 |  | 778 | 6.33 | 812 | 6.77 | 845 | 7.22 | 877 | 7.67
10000 | 4.86 | 5.3 | 5.74 | 6.19 | 746 |  | 6.64 | 779 | 7.09 |  | 812 | 7.55 | 844 | 8.01 | 875 | 8.47 | 905 | 8.94
11000 | 6.11 | 6.57 | 7.04 | 7.51 | 786 |  | 7.99 | 817 | 8.47 |  | 848 | 8.94 | 878 | 9.43 | 907 | 9.91 | 936 | 10.4
12000 | 7.54 | 8.03 | 8.52 | 9.02 | 828 |  | 9.52 | 857 | 10.02 |  | 886 | 10.52 | 915 | 11.03 | 943 | 11.53 | 970 | 12.04
13000 | 9.18 | 9.69 | 10.21 | 10.72 | 871 |  | 11.25 | 899 | 11.77 |  | 927 | 12.3 | 953 | 12.82 | 980 | 13.35 | 1006 | 13.88
14000 | 11.03 | 11.56 | 12.09 | 12.63 | 916 |  | 13.18 | 942 | 13.73 |  | 968 | 14.27 | 994 | 14.82 | 1019 | 15.37 | 1044 | 15.92
15000 | 13.09 | 13.64 | 14.2 | 14.76 | 962 |  | 15.32 | 987 | 15.89 |  | 1011 | 16.46 | 1036 | 17.03 | 1060 | 17.61 | 1083 | 18.18
16000 | 15.38 | 15.95 | 16.53 | 17.11 | 1008 |  | 17.69 | 1032 | 18.28 |  | 1056 | 18.87 | 1079 | 19.47 | 1101 | 20.06 | 1124 | 20.66
17000 | 17.91 | 18.5 | 19.09 | 19.69 | 1056 |  | 20.3 | 1078 | 20.91 |  | 1101 | 21.52 | 1123 | 22.13 | 1145 | 22.75 | 1166 | 23.36
18000 | 20.68 | 21.29 | 21.9 | 22.52 | 1104 |  | 23.15 | 1126 | 23.77 |  | 1147 | 24.41 | 1168 | 25.04 | 1189 | 25.67 | 1209 | 26.31
19000 | 23.71 | 24.33 | 24.96 | 25.6 | 1153 |  | 26.25 | 1173 | 26.89 |  | 1194 | 27.54 | 1214 | 28.19 | 1234 | 28.85 | — | —
20000 | 26.99 | 27.64 | 28.29 | 28.95 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
50A4,A5,A8,A9 040 (40 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
8000 | 7.03 | 7.48 | 7.95 | 8.42 | 1007 |  | 8.9 | 1036 | 9.39 |  | 1063 | 9.88 | 1090 | 10.38 | 1116 | 10.88 | 1142 | 11.39
9000 | 8.13 | 8.6 | 9.08 | 9.56 | 1026 |  | 10.05 | 1053 | 10.55 |  | 1080 | 11.05 | 1107 | 11.56 | 1133 | 12.08 | 1158 | 12.6
10000 | 9.42 | 9.9 | 10.39 | 10.89 | 1047 |  | 11.39 | 1073 | 11.89 |  | 1100 | 12.41 | 1125 | 12.93 | 1151 | 13.45 | 1175 | 13.99
11000 | 10.89 | 11.39 | 11.89 | 12.4 | 1071 |  | 12.91 | 1097 | 13.43 |  | 1122 | 13.96 | 1147 | 14.49 | 1171 | 15.02 | 1195 | 15.56
12000 | 12.55 | 13.07 | 13.59 | 14.11 | 1099 |  | 14.64 | 1123 | 15.17 |  | 1147 | 15.71 | 1171 | 16.25 | 1195 | 16.8 | 1218 | 17.35
13000 | 14.41 | 14.95 | 15.48 | 16.03 | 1129 |  | 16.57 | 1152 | 17.12 |  | 1175 | 17.67 | 1198 | 18.22 | 1221 | 18.78 | 1243 | 19.35
14000 | 16.48 | 17.03 | 17.59 | 18.15 | 1161 |  | 18.71 | 1184 | 19.27 |  | 1206 | 19.84 | 1228 | 20.41 | 1250 | 20.99 | 1271 | 21.56
15000 | 18.75 | 19.33 | 19.91 | 20.48 | 1196 |  | 21.07 | 1217 | 21.65 |  | 1239 | 22.23 | 1260 | 22.82 | 1280 | 23.41 | — | —
16000 | 21.25 | 21.85 | 22.45 | 23.04 | 1232 |  | 23.64 | 1253 | 24.25 |  | 1273 | 24.85 | 1293 | 25.45 | — | — | — | —
17000 | 23.98 | 24.6 | 25.21 | 25.83 | 1270 |  | 26.46 | 1289 | 27.07 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
18000 | 26.95 | 27.58 | 28.22 | 28.86 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.
50A4,A5,A8,A9 050 (50 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 4.96 | 5.4 | 5.85 | 6.3 | 754 |  | 6.75 | 787 | 7.2 |  | 819 | 7.66 | 851 | 8.12 | 882 | 8.58 | 912 | 9.06
11000 | 6.23 | 6.69 | 7.16 | 7.64 | 794 |  | 8.11 | 825 | 8.59 |  | 856 | 9.07 | 886 | 9.55 | 915 | 10.04 | 943 | 10.53
12000 | 7.68 | 8.17 | 8.67 | 9.17 | 836 |  | 9.67 | 866 | 10.17 |  | 895 | 10.67 | 923 | 11.17 | 950 | 11.68 | 978 | 12.19
13000 | 9.35 | 9.86 | 10.37 | 10.89 | 880 |  | 11.42 | 908 | 11.94 |  | 935 | 12.47 | 962 | 12.99 | 988 | 13.52 | 1014 | 14.05
14000 | 11.22 | 11.75 | 12.29 | 12.83 | 925 |  | 13.38 | 952 | 13.92 |  | 978 | 14.47 | 1003 | 15.02 | 1028 | 15.57 | 1052 | 16.12
15000 | 13.31 | 13.86 | 14.42 | 14.98 | 972 |  | 15.55 | 997 | 16.12 |  | 1021 | 16.69 | 1045 | 17.26 | 1069 | 17.83 | 1092 | 18.41
16000 | 15.64 | 16.21 | 16.78 | 17.37 | 1019 |  | 17.96 | 1043 | 18.54 |  | 1066 | 19.14 | 1089 | 19.73 | 1111 | 20.32 | 1134 | 20.92
17000 | 18.2 | 18.79 | 19.39 | 19.99 | 1067 |  | 20.6 | 1089 | 21.21 |  | 1112 | 21.82 | 1134 | 22.43 | 1155 | 23.05 | 1176 | 23.66
18000 | 21.01 | 21.62 | 22.24 | 22.86 | 1116 |  | 23.49 | 1137 | 24.12 |  | 1158 | 24.75 | 1179 | 25.38 | 1200 | 26.02 | 1220 | 26.65
19000 | 24.08 | 24.71 | 25.35 | 25.99 | 1165 |  | 26.63 | 1185 | 27.28 |  | 1206 | 27.93 | 1226 | 28.58 | 1245 | 29.24 | 1265 | 29.9
20000 | 27.42 | 28.06 | 28.72 | 29.38 | 1215 |  | 30.04 | 1234 | 30.71 |  | 1254 | 31.38 | 1273 | 32.05 | 1292 | 32.72 | — | —
50A4,A5,A8,A9 050 (50 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
10000 | 9.53 | 10.02 | 10.51 | 11 | 1053 |  | 11.51 | 1080 | 12.01 |  | 1106 | 12.53 | 1131 | 13.05 | 1156 | 13.58 | 1181 | 14.11
11000 | 11.02 | 11.52 | 12.02 | 12.53 | 1078 |  | 13.05 | 1103 | 13.57 |  | 1128 | 14.09 | 1153 | 14.63 | 1177 | 15.16 | 1201 | 15.71
12000 | 12.7 | 13.22 | 13.74 | 14.26 | 1106 |  | 14.79 | 1130 | 15.33 |  | 1154 | 15.86 | 1178 | 16.41 | 1201 | 16.96 | 1224 | 17.51
13000 | 14.59 | 15.12 | 15.66 | 16.2 | 1136 |  | 16.74 | 1160 | 17.29 |  | 1183 | 17.85 | 1206 | 18.4 | 1228 | 18.96 | 1250 | 19.53
14000 | 16.68 | 17.23 | 17.79 | 18.35 | 1169 |  | 18.91 | 1192 | 19.48 |  | 1214 | 20.04 | 1236 | 20.62 | 1257 | 21.19 | 1279 | 21.77
15000 | 18.98 | 19.56 | 20.14 | 20.72 | 1204 |  | 21.3 | 1226 | 21.88 |  | 1247 | 22.47 | 1268 | 23.05 | 1289 | 23.65 | — | —
16000 | 21.52 | 22.11 | 22.71 | 23.31 | 1241 |  | 23.91 | 1262 | 24.51 |  | 1282 | 25.12 | — | — | — | — | — | —
17000 | 24.28 | 24.9 | 25.52 | 26.14 | 1279 |  | 26.76 | 1299 | 27.38 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
18000 | 27.29 | 27.93 | 28.57 | 29.21 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
19000 | 30.55 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
20000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
50A4,A5,A8,A9 060 (60 TONS)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 4.48 | 5.17 | 5.88 | 6.61 | 674 |  | 7.37 | 711 | 8.14 |  | 746 | 8.94 | 779 | 9.76 | 811 | 10.6 | 841 | 11.45
14000 | 6.41 | 7.17 | 7.94 | 8.72 | 723 |  | 9.51 | 759 | 10.33 |  | 792 | 11.16 | 824 | 12.01 | 855 | 12.88 | 884 | 13.76
15000 | 7.56 | 8.34 | 9.14 | 9.94 | 749 |  | 10.77 | 784 | 11.6 |  | 816 | 12.45 | 848 | 13.32 | 878 | 14.21 | 906 | 15.11
16000 | 8.83 | 9.64 | 10.46 | 11.3 | 776 |  | 12.14 | 810 | 13 |  | 841 | 13.87 | 872 | 14.76 | 901 | 15.66 | 929 | 16.58
17000 | 10.23 | 11.07 | 11.92 | 12.78 | 803 |  | 13.65 | 836 | 14.53 |  | 867 | 15.42 | 897 | 16.33 | 926 | 17.25 | 953 | 18.19
18000 | 11.76 | 12.63 | 13.51 | 14.39 | 831 |  | 15.29 | 863 | 16.2 |  | 893 | 17.11 | 922 | 18.04 | 950 | 18.98 | 978 | 19.93
19000 | 13.44 | 14.33 | 15.23 | 16.14 | 860 |  | 17.07 | 890 | 18 |  | 920 | 18.94 | 949 | 19.88 | 976 | 20.84 | 1003 | 21.81
20000 | 15.26 | 16.18 | 17.1 | 18.04 | 888 |  | 18.99 | 918 | 19.94 |  | 947 | 20.9 | 975 | 21.87 | 1002 | 22.85 | 1028 | 23.84
21000 | 17.23 | 18.17 | 19.12 | 20.08 | 918 |  | 21.05 | 947 | 22.03 |  | 975 | 23.02 | 1002 | 24.01 | 1029 | 25.01 | 1054 | 26.02
22000 | 19.35 | 20.32 | 21.29 | 22.28 | 947 |  | 23.28 | 976 | 24.28 |  | 1003 | 25.28 | 1030 | 26.3 | 1056 | 27.32 | 1081 | 28.35
23000 | 21.63 | 22.62 | 23.62 | 24.63 | 977 |  | 25.65 | 1005 | 26.68 |  | 1032 | 27.71 | 1058 | 28.75 | 1083 | 29.79 | 1108 | 30.85
24000 | 24.07 | 25.08 | 26.11 | 27.14 | 1008 |  | 28.19 | 1035 | 29.24 |  | 1061 | 30.29 | 1086 | 31.35 | 1111 | 32.42 | 1135 | 33.49
25000 | 26.67 | 27.71 | 28.76 | 29.82 | 1038 |  | 30.89 | 1065 | 31.96 |  | 1090 | 33.04 | 1115 | 34.12 | 1139 | 35.21 | 1163 | 36.31
26000 | 29.45 | 30.51 | 31.59 | 32.67 | 1069 |  | 33.76 | 1095 | 34.85 |  | 1120 | 35.95 | 1144 | 37.06 | 1168 | 38.17 | 1191 | 39.29
27000 | 32.4 | 33.49 | 34.58 | 35.69 | 1101 |  | 36.8 | 1126 | 37.92 |  | 1150 | 39.04 | 1174 | 40.17 | 1197 | 41.3 | — | —
50A4,A5,A8,A9 060 (60 TONS) (cont)
Airflow (Cfm)
[5 empty] | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 4
| bhp | bhp | bhp | bhp | rpm |  | bhp | rpm | bhp |  | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp | rpm | bhp
12000 | 12.33 | 13.22 | 14.13 | 15.06 | 977 |  | 16 | 1002 | 16.96 |  | 1026 | 17.92 | 1049 | 18.9 | 1072 | 19.89 | 1094 | 20.89
14000 | 14.67 | 15.59 | 16.52 | 17.47 | 1016 |  | 18.44 | 1040 | 19.42 |  | 1063 | 20.41 | 1086 | 21.41 | 1109 | 22.43 | 1131 | 23.46
15000 | 16.02 | 16.96 | 17.9 | 18.87 | 1036 |  | 19.84 | 1060 | 20.83 |  | 1083 | 21.84 | 1106 | 22.85 | 1128 | 23.88 | 1150 | 24.92
16000 | 17.51 | 18.46 | 19.42 | 20.39 | 1057 |  | 21.38 | 1081 | 22.39 |  | 1104 | 23.4 | 1126 | 24.43 | 1148 | 25.47 | 1170 | 26.52
17000 | 19.13 | 20.1 | 21.07 | 22.06 | 1079 |  | 23.06 | 1102 | 24.07 |  | 1125 | 25.1 | 1147 | 26.14 | 1169 | 27.19 | 1190 | 28.26
18000 | 20.89 | 21.87 | 22.86 | 23.86 | 1101 |  | 24.88 | 1124 | 25.91 |  | 1147 | 26.94 | 1169 | 28 | 1190 | 29.06 | — | —
19000 | 22.8 | 23.79 | 24.8 | 25.81 | 1124 |  | 26.84 | 1147 | 27.89 |  | 1169 | 28.94 | 1190 | 30 | — | — | — | —
20000 | 24.85 | 25.86 | 26.88 | 27.91 | 1148 |  | 28.96 | 1170 | 30.01 |  | 1192 | 31.08 | — | — | — | — | — | —
21000 | 27.04 | 28.07 | 29.11 | 30.16 | 1172 |  | 31.22 | 1194 | 32.3 |  | — | — | — | — | — | — | — | —
22000 | 29.39 | 30.44 | 31.5 | 32.57 | 1196 |  | 33.65 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
23000 | 31.9 | 32.97 | 34.05 | 35.13 | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
24000 | 34.57 | 35.66 | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
25000 | 37.41 | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
26000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
27000 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
LEGEND Bhp — Brake Horsepower | [7 empty] | 2. Conversion — Bhp to watts: Bhp x 746
NOTES: 1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
[6 empty] | Watts = |  |  |  | Motor efficiency
losses, and clean 2-in. filters.