## page 1
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A020 (20 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 4000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 7000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 265 | 249 | 223 | 204 | 184 | 285 | 269 | 239 | 220 | 199 | 293 | 277 | 251 | 232 | 212 | 303 | 286 | 260 | 236 | 222
| SHC | 96 | 109 | 126 | 147 | 166 | 107 | 121 | 140 | 168 | 191 | 109 | 126 | 153 | 186 | 209 | 115 | 134 | 166 | 197 | 222
| kW | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 14.1 | 14 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.6
| BF | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25
85 | TC | 249 | 234 | 201 | 193 | 173 | 265 | 250 | 219 | 207 | 187 | 277 | 262 | 240 | 214 | 199 | 286 | 270 | 248 | 226 | 212
| SHC | 83 | 96 | 106 | 139 | 157 | 91 | 105 | 123 | 157 | 179 | 97 | 114 | 145 | 170 | 197 | 102 | 122 | 157 | 191 | 212
| kW | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3
| BF | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26
95 | TC | 235 | 222 | 201 | 177 | 162 | 251 | 237 | 214 | 192 | 177 | 262 | 247 | 223 | 204 | 188 | 270 | 255 | 231 | 210 | 199
| SHC | 72 | 87 | 108 | 125 | 148 | 80 | 95 | 121 | 145 | 170 | 86 | 103 | 132 | 163 | 188 | 90 | 110 | 144 | 179 | 199
| kW | 17.3 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 | 17 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17
| BF | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.28
105 | TC | 221 | 207 | 186 | 167 | 150 | 226 | 220 | 199 | 176 | 163 | 246 | 231 | 209 | 189 | 176 | 214 | 238 | 215 | 196 | 181
| SHC | 61 | 75 | 97 | 118 | 138 | 58 | 82 | 109 | 132 | 158 | 72 | 90 | 121 | 151 | 176 | 38 | 97 | 131 | 168 | 181
| kW | 19.3 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 19
| BF | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.3
115 | TC | 205 | 191 | 170 | 150 | 136 | 219 | 205 | 184 | 165 | 151 | 199 | 215 | 192 | 173 | 157 | 222 | 200 | 198 | 178 | 168
| SHC | 50 | 63 | 84 | 104 | 126 | 55 | 71 | 97 | 124 | 147 | 31 | 78 | 108 | 140 | 157 | 50 | 63 | 119 | 153 | 168
| kW | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.3
| BF | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.32
48/50A020 (20 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 8000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 10000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 317 | 299 | 267 | 242 | 235 | 317 | 300 | 273 | 248 | 243 | 322 | 305 | 280 | 258 | 251
| SHC | 126 | 147 | 177 | 213 | 235 | 126 | 149 | 188 | 227 | 243 | 130 | 156 | 202 | 246 | 251
| kW | 14.4 | 14.3 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.8
| BF | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.42
85 | TC | 294 | 277 | 252 | 232 | 222 | 299 | 284 | 260 | 238 | 231 | 307 | 290 | 264 | 238 | 234
| SHC | 108 | 129 | 166 | 205 | 222 | 112 | 138 | 180 | 220 | 231 | 120 | 146 | 190 | 225 | 234
| kW | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.4
| BF | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.24 | 0.43
95 | TC | 277 | 262 | 236 | 217 | 209 | 282 | 267 | 241 | 221 | 216 | 287 | 270 | 246 | 226 | 223
| SHC | 95 | 118 | 153 | 194 | 209 | 99 | 124 | 165 | 206 | 216 | 104 | 130 | 176 | 214 | 223
| kW | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.2
| BF | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.44
105 | TC | 248 | 224 | 221 | 198 | 195 | 230 | 240 | 225 | 186 | 199 | 256 | 217 | 229 | 213 | 207
| SHC | 70 | 84 | 142 | 178 | 195 | 51 | 101 | 153 | 171 | 199 | 77 | 83 | 163 | 203 | 207
| kW | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | 19.7 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.2
| BF | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.41 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.26 | 0.45
115 | TC | 186 | 182 | 204 | 185 | 178 | 237 | 185 | 208 | 189 | 186 | 205 | 187 | 195 | 195 | 192
| SHC | 14 | 46 | 130 | 166 | 178 | 63 | 51 | 140 | 175 | 186 | 31 | 56 | 133 | 187 | 192
| kW | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21.2 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.5
| BF | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.47
See legend on page 34.
36

## page 2
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A025 (25 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 5000 |  |  |  |  | 6250 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 8750
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 331 | 298 | 284 | 253 | 233 | 338 | 321 | 292 | 276 | 251 | 359 | 334 | 317 | 290 | 267 | 367 | 358 | 316 | 288 | 271
| SHC | 118 | 121 | 162 | 183 | 212 | 115 | 136 | 170 | 213 | 242 | 130 | 147 | 198 | 236 | 267 | 134 | 170 | 202 | 246 | 271
| kW | 18 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16.4 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 17 | 16.6 | 18.2 | 17.8 | 17.7 | 17.3 | 17 | 18.2 | 18.4 | 17.5 | 17 | 16.8
| BF | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.24
85 | TC | 314 | 294 | 265 | 231 | 222 | 330 | 314 | 283 | 261 | 229 | 332 | 315 | 288 | 274 | 252 | 356 | 337 | 305 | 272 | 260
| SHC | 105 | 120 | 145 | 163 | 203 | 111 | 134 | 163 | 200 | 220 | 107 | 132 | 173 | 223 | 252 | 128 | 154 | 195 | 233 | 260
| kW | 19.9 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 18.4 | 20.1 | 19.9 | 19.1 | 18.9 | 18.1 | 19.9 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 20.7 | 20.3 | 19.5 | 18.9 | 18.6
| BF | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.26
95 | TC | 285 | 281 | 255 | 232 | 208 | 312 | 297 | 265 | 248 | 226 | 325 | 309 | 271 | 258 | 239 | 336 | 318 | 280 | 256 | 254
| SHC | 79 | 110 | 138 | 166 | 190 | 98 | 120 | 149 | 189 | 218 | 105 | 129 | 159 | 211 | 239 | 112 | 139 | 174 | 219 | 254
| kW | 21.5 | 21.7 | 21.2 | 20.8 | 20.3 | 22.4 | 22 | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 22.6 | 22.2 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 22.9 | 22.4 | 21.4 | 21 | 21.2
| BF | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.27
105 | TC | 267 | 264 | 229 | 217 | 196 | 294 | 279 | 253 | 231 | 212 | 293 | 278 | 254 | 228 | 222 | 309 | 293 | 267 | 235 | 236
| SHC | 66 | 97 | 115 | 153 | 180 | 83 | 106 | 140 | 176 | 205 | 76 | 102 | 145 | 183 | 222 | 93 | 120 | 166 | 201 | 236
| kW | 23.9 | 24.1 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 24.8 | 24.5 | 23.9 | 23.4 | 23.2 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 23.4 | 25.1 | 24.6 | 24 | 23.2 | 23.7
| BF | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.3
115 | TC | 253 | 245 | 221 | 189 | 170 | 259 | 252 | 223 | 201 | 184 | 268 | 255 | 244 | 211 | 196 | 276 | 262 | 239 | 218 | 220
| SHC | 58 | 83 | 112 | 129 | 155 | 55 | 85 | 114 | 149 | 178 | 60 | 86 | 140 | 169 | 196 | 64 | 93 | 141 | 187 | 220
| kW | 26.6 | 26.9 | 26.4 | 25.2 | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 25.9 | 25.5 | 25.1 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 25.7 | 25.3 | 27.1 | 26.8 | 26.3 | 25.8 | 26.3
| BF | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.32
48/50A025 (25 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 10000 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 12500
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 371 | 353 | 336 | 306 | 295 | 378 | 372 | 342 | 313 | 306 | 383 | 365 | 348 | 309 | 316
| SHC | 136 | 166 | 229 | 276 | 295 | 142 | 189 | 244 | 294 | 306 | 148 | 184 | 258 | 299 | 316
| kW | 18.4 | 18.1 | 18 | 17.6 | 17.4 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 17.4 | 17.7
| BF | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.31 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.37 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 0.42
85 | TC | 349 | 332 | 305 | 279 | 269 | 355 | 338 | 311 | 285 | 289 | 374 | 343 | 316 | 303 | 288
| SHC | 119 | 151 | 203 | 252 | 269 | 125 | 159 | 217 | 268 | 289 | 144 | 168 | 230 | 294 | 288
| kW | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19 | 18.8 | 20.3 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 19.4 | 21 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.2
| BF | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.43
95 | TC | 327 | 312 | 286 | 262 | 254 | 333 | 317 | 291 | 268 | 263 | 352 | 333 | 304 | 274 | 271
| SHC | 103 | 135 | 188 | 237 | 254 | 108 | 143 | 202 | 252 | 263 | 128 | 163 | 223 | 265 | 271
| kW | 22.2 | 22 | 21.6 | 21.1 | 20.9 | 22.5 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 21.1 | 23.1 | 22.7 | 22 | 21.3 | 21.3
| BF | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.39 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.44
105 | TC | 315 | 290 | 263 | 254 | 246 | 323 | 307 | 269 | 260 | 254 | 325 | 296 | 273 | 253 | 251
| SHC | 98 | 119 | 169 | 231 | 246 | 106 | 139 | 182 | 244 | 254 | 109 | 132 | 195 | 244 | 251
| kW | 25.2 | 24.4 | 23.8 | 24 | 23.8 | 25.5 | 25.1 | 23.9 | 24.1 | 24 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.6 | 23.5
| BF | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.42 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.46
115 | TC | 281 | 281 | 257 | 237 | 230 | 286 | 285 | 249 | 230 | 238 | 290 | 289 | 266 | 235 | 233
| SHC | 69 | 114 | 167 | 214 | 230 | 73 | 121 | 167 | 215 | 238 | 77 | 129 | 192 | 227 | 233
| kW | 27.2 | 27.5 | 27 | 26.7 | 26.5 | 27.4 | 27.6 | 26.5 | 26.1 | 26.6 | 27.4 | 27.7 | 27.2 | 26.2 | 26.1
| BF | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.38 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.43 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.47
See legend on page 34.
39

## page 3
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A027 (27 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 5400 |  |  |  |  | 6750 |  |  |  |  | 8100 |  |  |  |  | 9450
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 329 | 312 | 279 | 257 | 232 | 343 | 320 | 292 | 265 | 251 | 363 | 343 | 313 | 284 | 263 | 360 | 343 | 312 | 286 | 271
| SHC | 117 | 135 | 159 | 190 | 215 | 121 | 138 | 172 | 206 | 245 | 137 | 159 | 198 | 236 | 263 | 131 | 159 | 204 | 251 | 271
| kW | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.7 | 18.4 | 18 | 17.4 | 16.9 | 16.6 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.7
| BF | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.3
85 | TC | 311 | 295 | 267 | 234 | 211 | 329 | 310 | 284 | 258 | 227 | 342 | 324 | 295 | 269 | 242 | 339 | 322 | 305 | 278 | 255
| SHC | 103 | 122 | 150 | 169 | 196 | 112 | 132 | 168 | 202 | 222 | 120 | 144 | 184 | 225 | 242 | 114 | 143 | 200 | 246 | 255
| kW | 19.6 | 19.4 | 18.9 | 18.2 | 17.8 | 20 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 18 | 20.2 | 19.9 | 19.3 | 18.9 | 18.3 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | 18.5
| BF | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.31
95 | TC | 283 | 267 | 242 | 219 | 197 | 309 | 292 | 266 | 233 | 213 | 316 | 293 | 267 | 243 | 237 | 329 | 309 | 284 | 260 | 251
| SHC | 78 | 97 | 127 | 156 | 184 | 96 | 117 | 153 | 180 | 208 | 98 | 117 | 160 | 201 | 237 | 109 | 134 | 184 | 230 | 251
| kW | 21.4 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 22.1 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 20.1 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.7 | 20.8 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.1 | 21.1
| BF | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.33
105 | TC | 275 | 260 | 229 | 204 | 192 | 278 | 263 | 247 | 217 | 208 | 294 | 282 | 258 | 236 | 222 | 299 | 289 | 265 | 241 | 233
| SHC | 74 | 93 | 116 | 144 | 179 | 69 | 92 | 137 | 166 | 204 | 81 | 110 | 154 | 197 | 222 | 84 | 118 | 168 | 215 | 233
| kW | 24.2 | 23.8 | 23 | 22.5 | 22.5 | 24 | 23.7 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 24.4 | 24.2 | 23.8 | 23.3 | 23.1 | 24.5 | 24.3 | 23.9 | 23.4 | 23.3
| BF | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.34
115 | TC | 245 | 241 | 217 | 196 | 169 | 267 | 251 | 230 | 200 | 192 | 276 | 253 | 230 | 209 | 196 | 283 | 267 | 245 | 216 | 216
| SHC | 48 | 78 | 108 | 139 | 157 | 63 | 84 | 124 | 152 | 189 | 67 | 85 | 130 | 172 | 196 | 72 | 101 | 152 | 189 | 216
| kW | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.5 | 24.7 | 27 | 26.6 | 26.1 | 25.4 | 25.4 | 27.2 | 26.5 | 26 | 25.6 | 25.3 | 27.3 | 27 | 26.4 | 25.7 | 25.9
| BF | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.36
48/50A027 (27 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 10800 |  |  |  |  | 12150 |  |  |  |  | 13500
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 368 | 351 | 332 | 302 | 284 | 375 | 359 | 338 | 311 | 302 | 393 | 374 | 343 | 315 | 303
| SHC | 137 | 169 | 232 | 278 | 284 | 144 | 181 | 246 | 298 | 302 | 163 | 199 | 260 | 309 | 303
| kW | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.3 | 16.9 | 18.4 | 18 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 18.9 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.2
| BF | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.36 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.42 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.46
85 | TC | 346 | 329 | 302 | 284 | 276 | 351 | 340 | 317 | 288 | 288 | 356 | 340 | 312 | 288 | 286
| SHC | 120 | 152 | 205 | 263 | 276 | 126 | 167 | 229 | 275 | 288 | 131 | 170 | 233 | 283 | 286
| kW | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 20.2 | 20 | 19.7 | 19.1 | 19.3 | 20.2 | 20 | 19.5 | 19.1 | 19.1
| BF | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.38 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.43 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.47
95 | TC | 328 | 317 | 290 | 267 | 250 | 342 | 324 | 295 | 264 | 269 | 345 | 329 | 300 | 270 | 278
| SHC | 107 | 144 | 198 | 247 | 250 | 121 | 155 | 211 | 252 | 269 | 125 | 164 | 225 | 265 | 278
| kW | 22.2 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 22.8 | 22.3 | 21.7 | 21.1 | 21.3 | 22.7 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 21.5
| BF | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.49
105 | TC | 310 | 295 | 262 | 240 | 244 | 306 | 301 | 274 | 255 | 242 | 310 | 295 | 271 | 257 | 250
| SHC | 94 | 127 | 174 | 221 | 244 | 90 | 137 | 194 | 244 | 242 | 95 | 135 | 201 | 255 | 250
| kW | 24.8 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 24.6 | 24.6 | 24 | 23.7 | 23.3 | 24.7 | 24.4 | 23.9 | 23.7 | 23.5
| BF | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.4 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.45 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.5
115 | TC | 288 | 273 | 242 | 222 | 226 | 295 | 277 | 253 | 237 | 234 | 296 | 281 | 257 | 241 | 241
| SHC | 77 | 110 | 158 | 204 | 226 | 84 | 117 | 178 | 228 | 234 | 86 | 126 | 191 | 241 | 241
| kW | 27.4 | 27.1 | 26.3 | 25.8 | 26.1 | 27.7 | 27.1 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 27.6 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 26.4
| BF | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.47 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.3 | 0.51
See legend on page 34.
42

## page 4
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A030 (30 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 6000 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 10500
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 347 | 329 | 302 | 276 | 248 | 360 | 342 | 314 | 292 | 265 | 373 | 355 | 329 | 304 | 285 | 387 | 367 | 337 | 313 | 298
| SHC | 126 | 146 | 178 | 208 | 234 | 132 | 155 | 193 | 235 | 260 | 140 | 167 | 215 | 260 | 285 | 152 | 181 | 231 | 282 | 298
| kW | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.1 | 20.1 | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 18.3 | 20.3 | 20 | 19.4 | 19 | 18.7 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 18.9
| BF | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.33
85 | TC | 326 | 309 | 285 | 262 | 239 | 345 | 322 | 301 | 277 | 251 | 354 | 337 | 311 | 287 | 271 | 365 | 347 | 318 | 295 | 285
| SHC | 109 | 130 | 164 | 197 | 226 | 121 | 139 | 183 | 223 | 247 | 126 | 153 | 200 | 246 | 271 | 135 | 165 | 215 | 267 | 285
| kW | 22 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.5 | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 21 | 20.6 | 22.5 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 21 | 22.7 | 22.4 | 21.8 | 21.3 | 21.2
| BF | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.34
95 | TC | 309 | 294 | 267 | 243 | 224 | 325 | 308 | 282 | 259 | 242 | 335 | 319 | 293 | 270 | 252 | 343 | 327 | 300 | 276 | 269
| SHC | 97 | 118 | 149 | 182 | 214 | 105 | 129 | 168 | 209 | 239 | 112 | 140 | 186 | 232 | 252 | 119 | 150 | 202 | 251 | 269
| kW | 24.6 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 23.1 | 24.9 | 24.5 | 24 | 23.6 | 23.4 | 25.1 | 24.7 | 24.2 | 23.8 | 23.5 | 25.3 | 24.9 | 24.3 | 23.9 | 23.8
| BF | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.35
105 | TC | 295 | 257 | 236 | 228 | 210 | 305 | 278 | 264 | 242 | 227 | 315 | 295 | 274 | 252 | 241 | 323 | 307 | 284 | 259 | 253
| SHC | 87 | 86 | 122 | 170 | 201 | 90 | 103 | 155 | 195 | 225 | 97 | 121 | 172 | 219 | 241 | 104 | 135 | 191 | 239 | 253
| kW | 27.6 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 27.8 | 27.3 | 27 | 26.6 | 26.4 | 28 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.6 | 28.2 | 27.8 | 27.3 | 26.9 | 26.8
| BF | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.37
115 | TC | 271 | 254 | 233 | 212 | 196 | 274 | 268 | 246 | 223 | 207 | 293 | 279 | 256 | 233 | 224 | 287 | 286 | 262 | 241 | 235
| SHC | 69 | 88 | 124 | 157 | 187 | 66 | 99 | 141 | 180 | 207 | 81 | 111 | 159 | 203 | 224 | 73 | 120 | 174 | 220 | 235
| kW | 30.9 | 30.6 | 30.3 | 30 | 29.9 | 31 | 30.8 | 30.4 | 30.1 | 29.9 | 31.4 | 31 | 30.5 | 30.2 | 30.1 | 31.2 | 31.1 | 30.6 | 30.2 | 30.2
| BF | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.31 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 0.38
48/50A030 (30 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 12000 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  | 15000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 395 | 375 | 346 | 320 | 313 | 396 | 381 | 348 | 321 | 322 | 401 | 387 | 355 | 328 | 326
| SHC | 159 | 192 | 248 | 301 | 313 | 160 | 202 | 260 | 311 | 322 | 166 | 211 | 277 | 324 | 326
| kW | 20.8 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 19.1 | 20.8 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | 20.9 | 20.6 | 19.9 | 19.4 | 19.4
| BF | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.39 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.45 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.49
85 | TC | 369 | 352 | 324 | 298 | 296 | 378 | 357 | 330 | 309 | 306 | 379 | 362 | 334 | 315 | 312
| SHC | 139 | 174 | 231 | 284 | 296 | 149 | 183 | 246 | 300 | 306 | 151 | 192 | 261 | 314 | 312
| kW | 22.9 | 22.5 | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 23 | 22.6 | 22 | 21.6 | 21.5 | 23.1 | 22.7 | 22.1 | 21.7 | 21.6
| BF | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.45 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.5
95 | TC | 350 | 333 | 307 | 285 | 280 | 354 | 338 | 311 | 289 | 286 | 359 | 342 | 315 | 294 | 296
| SHC | 125 | 159 | 218 | 270 | 280 | 130 | 169 | 233 | 280 | 286 | 137 | 178 | 247 | 294 | 296
| kW | 25.4 | 25 | 24.5 | 24 | 24 | 25.5 | 25.1 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 25.6 | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 24.2
| BF | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.41 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.46 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.51
105 | TC | 331 | 315 | 273 | 266 | 260 | 337 | 301 | 294 | 274 | 271 | 341 | 321 | 296 | 278 | 277
| SHC | 112 | 147 | 189 | 252 | 260 | 119 | 137 | 221 | 267 | 271 | 124 | 162 | 233 | 278 | 277
| kW | 28.4 | 28 | 27.2 | 27 | 26.9 | 28.5 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 27.2 | 27.2
| BF | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.43 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.48 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.52
115 | TC | 307 | 291 | 268 | 248 | 243 | 311 | 295 | 271 | 254 | 251 | 313 | 299 | 274 | 258 | 258
| SHC | 94 | 129 | 190 | 235 | 243 | 99 | 138 | 203 | 248 | 251 | 104 | 147 | 217 | 258 | 258
| kW | 31.7 | 31.3 | 30.7 | 30.3 | 30.3 | 31.8 | 31.4 | 30.8 | 30.4 | 30.4 | 31.9 | 31.4 | 30.8 | 30.5 | 30.5
| BF | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.49 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.53
See legend on page 34.
45

## page 5
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A035 (35 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 7000 |  |  |  |  | 8750 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 12250
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 413 | 378 | 346 | 305 | 268 | 417 | 409 | 369 | 329 | 286 | 450 | 404 | 385 | 346 | 318 | 460 | 433 | 389 | 360 | 345
| SHC | 132 | 145 | 188 | 220 | 249 | 125 | 171 | 216 | 259 | 282 | 153 | 166 | 242 | 294 | 318 | 161 | 199 | 260 | 327 | 345
| kW | 23.6 | 23 | 22.8 | 22.3 | 22 | 23.7 | 23.5 | 23 | 22.6 | 21.7 | 24.1 | 23.4 | 23.2 | 22.7 | 22.2 | 24.3 | 23.9 | 23.2 | 22.9 | 22.8
| BF | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.27
85 | TC | 373 | 356 | 316 | 277 | 240 | 397 | 353 | 337 | 288 | 257 | 393 | 386 | 351 | 314 | 291 | 402 | 377 | 343 | 327 | 304
| SHC | 96 | 126 | 161 | 194 | 224 | 109 | 119 | 187 | 221 | 254 | 101 | 152 | 212 | 265 | 291 | 107 | 146 | 217 | 297 | 304
| kW | 25.9 | 25.8 | 25.3 | 25 | 24.7 | 26.3 | 25.6 | 25.5 | 24.7 | 24.2 | 26.3 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 24.9 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25.4 | 24.9
| BF | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.28
95 | TC | 347 | 324 | 285 | 246 | 200 | 344 | 320 | 303 | 267 | 222 | 355 | 329 | 297 | 280 | 263 | 361 | 337 | 303 | 292 | 272
| SHC | 75 | 98 | 134 | 167 | 184 | 61 | 90 | 158 | 203 | 220 | 67 | 100 | 162 | 235 | 263 | 72 | 112 | 181 | 265 | 272
| kW | 29 | 28.7 | 28.2 | 27.9 | 26.8 | 28.9 | 28.5 | 28.4 | 28 | 27.2 | 29.1 | 28.6 | 28.2 | 28.1 | 28 | 29.3 | 28.8 | 28.2 | 28.2 | 27.8
| BF | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.29
105 | TC | 306 | 281 | 253 | 214 | 182 | 307 | 278 | 269 | 234 | 206 | 314 | 313 | 249 | 247 | 231 | 319 | 296 | 284 | 259 | 250
| SHC | 38 | 60 | 106 | 139 | 168 | 30 | 53 | 129 | 174 | 206 | 31 | 89 | 119 | 206 | 231 | 35 | 75 | 167 | 233 | 250
| kW | 32.1 | 31.7 | 31.6 | 31.3 | 31.2 | 32.1 | 31.5 | 31.7 | 31.4 | 31.2 | 32.3 | 32.3 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 32.4 | 31.9 | 31.8 | 31.6 | 31.5
| BF | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.31
115 | TC | 281 | 249 | 221 | 173 | 143 | 291 | 242 | 226 | 201 | 165 | 272 | 251 | 219 | 213 | 172 | 275 | 253 | 247 | 223 | 204
| SHC | 20 | 34 | 79 | 102 | 130 | 19 | 23 | 91 | 146 | 165 | –4 | 33 | 95 | 175 | 172 | –3 | 39 | 136 | 199 | 204
| kW | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 34.8 | 34.6 | 36.5 | 35.3 | 35.2 | 35.5 | 34.6 | 36 | 35.4 | 34.9 | 35.5 | 34.4 | 36.1 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 34.9
| BF | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.32
48/50A035 (35 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 14000 |  |  |  |  | 15750 |  |  |  |  | 17500
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 452 | 443 | 399 | 372 | 365 | 460 | 434 | 410 | 383 | 381 | 465 | 438 | 414 | 384 | 394
| SHC | 154 | 214 | 284 | 356 | 365 | 163 | 213 | 311 | 379 | 381 | 171 | 225 | 330 | 384 | 394
| kW | 24.2 | 24 | 23.4 | 23.1 | 23 | 24.4 | 24 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 24.5 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 23.4
| BF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.44
85 | TC | 409 | 384 | 351 | 338 | 333 | 415 | 391 | 371 | 349 | 337 | 420 | 394 | 378 | 350 | 358
| SHC | 115 | 159 | 240 | 323 | 333 | 123 | 175 | 276 | 345 | 337 | 131 | 185 | 299 | 350 | 358
| kW | 26.6 | 26.2 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 26.8 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 26.9 | 26.4 | 26.1 | 25.6 | 25.9
| BF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.45
95 | TC | 367 | 342 | 299 | 304 | 299 | 371 | 347 | 313 | 304 | 303 | 374 | 351 | 318 | 316 | 323
| SHC | 78 | 122 | 193 | 290 | 299 | 84 | 135 | 221 | 301 | 303 | 91 | 147 | 242 | 316 | 323
| kW | 29.4 | 28.9 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 29.5 | 29 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 29.6 | 29.1 | 28.5 | 28.4 | 28.6
| BF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.22 | 0.46
105 | TC | 320 | 299 | 291 | 260 | 254 | 325 | 302 | 268 | 278 | 275 | 328 | 305 | 262 | 287 | 281
| SHC | 37 | 85 | 189 | 247 | 254 | 44 | 95 | 182 | 276 | 275 | 50 | 107 | 191 | 287 | 281
| kW | 32.5 | 32 | 31.9 | 31.4 | 31.3 | 32.7 | 32 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 32.8 | 32.1 | 31.3 | 31.9 | 31.7
| BF | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.47
115 | TC | 277 | 256 | 227 | 234 | 229 | 279 | 257 | 268 | 238 | 240 | 278 | 256 | 270 | 243 | 249
| SHC | 0 | 48 | 130 | 222 | 229 | 4 | 57 | 188 | 238 | 240 | 7 | 64 | 205 | 243 | 249
| kW | 36.2 | 35.5 | 34.9 | 35.5 | 35.5 | 36.4 | 35.6 | 36.1 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 35.6 | 36 | 35.4 | 35.6
| BF | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.26 | 0.48
See legend on page 34.
48

## page 6
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A040 (40 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 8000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 14000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 501 | 473 | 429 | 379 | 352 | 528 | 499 | 455 | 403 | 374 | 549 | 519 | 474 | 420 | 387 | 562 | 534 | 488 | 446 | 408
| SHC | 189 | 214 | 253 | 281 | 327 | 202 | 231 | 281 | 319 | 368 | 214 | 249 | 307 | 352 | 387 | 224 | 265 | 331 | 395 | 408
| kW | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 24.9 | 25 | 26.8 | 26.4 | 25.9 | 25.2 | 25.1 | 27.1 | 26.7 | 26.2 | 25.4 | 25 | 27.3 | 26.9 | 26.3 | 26 | 25.3
| BF | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.3
85 | TC | 478 | 444 | 410 | 369 | 330 | 497 | 477 | 422 | 382 | 344 | 523 | 492 | 440 | 397 | 363 | 527 | 498 | 462 | 424 | 383
| SHC | 172 | 190 | 239 | 276 | 309 | 177 | 215 | 253 | 302 | 338 | 195 | 229 | 279 | 334 | 363 | 196 | 236 | 311 | 378 | 383
| kW | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 28.4 | 27.9 | 29.5 | 29.4 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 30 | 29.6 | 28.9 | 28.4 | 28.1 | 30.1 | 29.7 | 29.2 | 29.1 | 28.2
| BF | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.32
95 | TC | 442 | 416 | 375 | 348 | 310 | 476 | 451 | 398 | 358 | 332 | 484 | 457 | 426 | 386 | 344 | 506 | 480 | 437 | 395 | 363
| SHC | 142 | 168 | 209 | 259 | 292 | 164 | 196 | 235 | 284 | 326 | 164 | 201 | 271 | 328 | 344 | 184 | 226 | 293 | 354 | 363
| kW | 32.6 | 32.3 | 31.9 | 31.9 | 31.6 | 33.1 | 32.9 | 32.1 | 31.7 | 31.7 | 33.1 | 32.8 | 32.6 | 32.3 | 31.7 | 33.5 | 33.2 | 32.7 | 32.3 | 31.8
| BF | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.33
105 | TC | 415 | 402 | 363 | 314 | 288 | 438 | 413 | 384 | 347 | 316 | 464 | 439 | 400 | 361 | 325 | 467 | 449 | 410 | 374 | 342
| SHC | 122 | 160 | 203 | 231 | 275 | 133 | 165 | 227 | 278 | 311 | 153 | 190 | 252 | 309 | 325 | 153 | 202 | 274 | 338 | 342
| kW | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 35.9 | 35.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 37.2 | 37 | 36.7 | 36.4 | 36 | 37.2 | 37.1 | 36.8 | 36.5 | 36.1
| BF | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.34
115 | TC | 388 | 376 | 339 | 304 | 273 | 410 | 394 | 356 | 311 | 295 | 433 | 410 | 371 | 324 | 303 | 445 | 421 | 383 | 334 | 330
| SHC | 103 | 141 | 184 | 226 | 260 | 113 | 154 | 207 | 247 | 291 | 130 | 169 | 231 | 277 | 303 | 140 | 183 | 254 | 303 | 330
| kW | 41.2 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 40.9 | 41.3 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41 | 40.9 | 41.9 | 41.7 | 41.6 | 41 | 41.4
| BF | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.36
48/50A040 (40 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 16000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 20000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 568 | 537 | 490 | 445 | 416 | 583 | 553 | 509 | 465 | 452 | 591 | 554 | 516 | 469 | 464
| SHC | 228 | 272 | 345 | 410 | 416 | 243 | 293 | 377 | 445 | 452 | 252 | 300 | 400 | 465 | 464
| kW | 27.4 | 26.9 | 26.3 | 25.7 | 25.4 | 27.6 | 27.2 | 26.6 | 26.1 | 25.9 | 27.7 | 27.2 | 26.8 | 26 | 26
| BF | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.47
85 | TC | 539 | 509 | 463 | 421 | 405 | 553 | 519 | 469 | 439 | 433 | 561 | 531 | 478 | 46 | 444
| SHC | 206 | 251 | 325 | 391 | 405 | 222 | 266 | 345 | 422 | 433 | 231 | 285 | 368 | 45 | 444
| kW | 30.2 | 29.8 | 29.2 | 28.7 | 28.5 | 30.5 | 29.9 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 30.6 | 30.1 | 29.4 | 29.2 | 29.2
| BF | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.38 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.43 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.48
95 | TC | 515 | 489 | 448 | 409 | 394 | 517 | 488 | 455 | 404 | 409 | 525 | 495 | 449 | 424 | 425
| SHC | 192 | 239 | 317 | 384 | 394 | 194 | 244 | 338 | 394 | 409 | 204 | 257 | 347 | 423 | 425
| kW | 33.6 | 33.3 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 33.7 | 33.2 | 32.9 | 32.2 | 32.5 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.7 | 32.9
| BF | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.49
105 | TC | 484 | 460 | 420 | 369 | 359 | 488 | 464 | 426 | 384 | 385 | 491 | 471 | 431 | 399 | 396
| SHC | 169 | 218 | 297 | 351 | 359 | 175 | 229 | 318 | 374 | 385 | 179 | 243 | 337 | 399 | 396
| kW | 37.5 | 37.2 | 36.9 | 36.2 | 36.1 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.4 | 36.6 | 37.5 | 37.3 | 37 | 36.8 | 36.7
| BF | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.46 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.5
115 | TC | 445 | 429 | 390 | 357 | 335 | 458 | 435 | 397 | 365 | 355 | 464 | 432 | 401 | 375 | 366
| SHC | 139 | 195 | 275 | 339 | 335 | 153 | 208 | 296 | 356 | 355 | 161 | 212 | 314 | 375 | 366
| kW | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 40.9 | 42 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 42.1 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.4
| BF | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.47 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.51
See legend on page 34.
51

## page 7
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A050 (50 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 10000 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 17500
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 601 | 568 | 523 | 479 | 438 | 624 | 596 | 547 | 507 | 471 | 643 | 608 | 567 | 521 | 494 | 651 | 604 | 582 | 542 | 524
| SHC | 218 | 251 | 311 | 367 | 418 | 229 | 274 | 342 | 416 | 468 | 241 | 287 | 377 | 455 | 494 | 247 | 289 | 410 | 501 | 524
| kW | 31.4 | 30.8 | 30.1 | 29.5 | 28.9 | 31.9 | 31.4 | 30.5 | 29.9 | 29.4 | 32.5 | 31.8 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 32.6 | 31.7 | 31.2 | 30.4 | 30.1
| BF | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.3
85 | TC | 567 | 541 | 498 | 455 | 417 | 596 | 570 | 522 | 481 | 449 | 620 | 586 | 540 | 495 | 472 | 610 | 599 | 554 | 510 | 496
| SHC | 192 | 230 | 291 | 348 | 399 | 209 | 254 | 324 | 396 | 446 | 429 | 272 | 356 | 434 | 472 | 428 | 426 | 414 | 474 | 496
| kW | 34.6 | 34.2 | 33.5 | 32.8 | 32.3 | 35.2 | 34.7 | 33.9 | 33.2 | 32.8 | 35.8 | 35 | 34.2 | 33.4 | 33.1 | 35.6 | 35.5 | 34.5 | 33.7 | 33.4
| BF | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.31
95 | TC | 540 | 513 | 469 | 428 | 395 | 565 | 497 | 495 | 454 | 426 | 565 | 555 | 512 | 470 | 452 | 591 | 568 | 524 | 482 | 477
| SHC | 172 | 209 | 268 | 326 | 380 | 185 | 189 | 304 | 375 | 426 | 180 | 250 | 336 | 415 | 452 | 205 | 269 | 367 | 451 | 477
| kW | 38.6 | 38.1 | 37.3 | 36.7 | 36.4 | 39.1 | 38 | 37.8 | 37.1 | 36.7 | 39.2 | 38.9 | 38.1 | 37.3 | 37 | 39.7 | 39 | 38.3 | 37.6 | 37.5
| BF | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.32
105 | TC | 512 | 484 | 444 | 405 | 378 | 533 | 506 | 465 | 424 | 400 | 548 | 523 | 482 | 440 | 423 | 524 | 535 | 494 | 455 | 445
| SHC | 153 | 189 | 250 | 309 | 364 | 163 | 207 | 281 | 352 | 400 | 174 | 227 | 315 | 392 | 423 | 149 | 246 | 346 | 430 | 445
| kW | 43.2 | 42.7 | 42.1 | 41.6 | 41.5 | 43.6 | 43 | 42.4 | 41.8 | 41.5 | 43.9 | 43.3 | 42.6 | 42 | 41.7 | 43.6 | 43.6 | 42.8 | 42.2 | 42
| BF | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.34
115 | TC | 477 | 454 | 421 | 385 | 350 | 500 | 474 | 432 | 398 | 377 | 515 | 489 | 450 | 413 | 401 | 533 | 502 | 459 | 427 | 421
| SHC | 127 | 167 | 236 | 296 | 337 | 139 | 184 | 257 | 332 | 377 | 150 | 203 | 292 | 372 | 401 | 168 | 223 | 320 | 404 | 421
| kW | 48.5 | 48.1 | 47.8 | 47.5 | 47.2 | 48.9 | 48.4 | 47.8 | 47.5 | 47.3 | 49.2 | 48.7 | 48 | 47.6 | 47.4 | 49.5 | 48.9 | 48.1 | 47.7 | 47.6
| BF | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.35
48/50A050 (50 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 20000 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  | 25000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 657 | 628 | 564 | 549 | 544 | 666 | 640 | 592 | 561 | 559 | 671 | 646 | 604 | 575 | 574
| SHC | 255 | 320 | 412 | 530 | 544 | 267 | 343 | 460 | 557 | 559 | 276 | 360 | 493 | 575 | 574
| kW | 32.7 | 32.2 | 31 | 30.6 | 30.5 | 32.9 | 32.4 | 31.5 | 30.8 | 30.7 | 33 | 32.5 | 31.8 | 31 | 31
| BF | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.42 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.46
85 | TC | 613 | 586 | 527 | 523 | 517 | 641 | 614 | 573 | 536 | 532 | 630 | 620 | 568 | 553 | 552
| SHC | 428 | 422 | 409 | 407 | 406 | 437 | 430 | 418 | 409 | 409 | 433 | 430 | 416 | 553 | 552
| kW | 35.7 | 35.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 36.4 | 35.8 | 34.8 | 34.1 | 34.1 | 36.1 | 35.8 | 34.7 | 34.4 | 34.4
| BF | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.37 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.43 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.47
95 | TC | 608 | 579 | 534 | 499 | 494 | 615 | 588 | 535 | 508 | 506 | 599 | 598 | 549 | 520 | 524
| SHC | 224 | 289 | 397 | 486 | 494 | 236 | 309 | 419 | 505 | 506 | 222 | 329 | 454 | 520 | 524
| kW | 39.9 | 39.3 | 38.5 | 37.8 | 37.7 | 40 | 39.5 | 38.5 | 38 | 38 | 39.9 | 39.7 | 38.8 | 38.2 | 38.2
| BF | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.48
105 | TC | 568 | 517 | 501 | 473 | 462 | 579 | 553 | 509 | 478 | 476 | 562 | 548 | 516 | 494 | 494
| SHC | 194 | 237 | 374 | 461 | 462 | 210 | 284 | 402 | 478 | 476 | 198 | 292 | 430 | 494 | 494
| kW | 44.3 | 43.3 | 42.9 | 42.4 | 42.2 | 44.5 | 43.9 | 43 | 42.5 | 42.5 | 44.3 | 43.9 | 43.2 | 42.7 | 42.7
| BF | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.49
115 | TC | 496 | 481 | 469 | 443 | 439 | 514 | 490 | 476 | 452 | 452 | 533 | 506 | 482 | 461 | 462
| SHC | 134 | 211 | 350 | 432 | 439 | 155 | 204 | 378 | 452 | 452 | 179 | 231 | 404 | 461 | 462
| kW | 49 | 48.5 | 48.2 | 47.8 | 47.7 | 49.3 | 48.7 | 48.3 | 47.9 | 47.9 | 49.5 | 48.9 | 48.4 | 48 | 48.1
| BF | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.23 | 0.46 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.51
See legend on page 34.
54

## page 8
Performance data (cont)
Cooling Capacities (cont)
48/50A060 (60 TONS) — SUBCOOLING MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 12000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 21000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 708 | 671 | 616 | 563 | 513 | 742 | 706 | 649 | 596 | 549 | 767 | 732 | 675 | 620 | 583 | 787 | 751 | 693 | 639 | 613
| SHC | 253 | 294 | 361 | 425 | 483 | 271 | 320 | 400 | 481 | 542 | 288 | 346 | 441 | 531 | 583 | 303 | 368 | 477 | 578 | 613
| kW | 39.7 | 39 | 38 | 37.1 | 36.2 | 40.4 | 39.7 | 38.6 | 37.7 | 36.9 | 40.8 | 40.2 | 39.1 | 38 | 37.4 | 41.2 | 40.5 | 39.4 | 38.4 | 38
| BF | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.31
85 | TC | 676 | 642 | 588 | 539 | 492 | 709 | 675 | 620 | 568 | 525 | 730 | 697 | 643 | 590 | 556 | 748 | 714 | 660 | 607 | 585
| SHC | 229 | 272 | 340 | 406 | 466 | 247 | 297 | 379 | 459 | 519 | 260 | 320 | 416 | 508 | 556 | 275 | 341 | 452 | 552 | 585
| kW | 43.8 | 43.1 | 42.1 | 41.2 | 40.4 | 44.4 | 43.7 | 42.7 | 41.7 | 41 | 44.9 | 44.2 | 43.1 | 42.1 | 41.5 | 45.2 | 44.5 | 43.5 | 42.4 | 42
| BF | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.32
95 | TC | 643 | 608 | 559 | 511 | 464 | 674 | 641 | 589 | 539 | 500 | 695 | 663 | 610 | 560 | 531 | 711 | 679 | 626 | 576 | 556
| SHC | 205 | 245 | 317 | 384 | 445 | 220 | 271 | 356 | 437 | 494 | 235 | 294 | 392 | 485 | 531 | 249 | 316 | 427 | 528 | 556
| kW | 48.4 | 47.7 | 46.7 | 45.8 | 45 | 49 | 48.3 | 47.3 | 46.3 | 45.6 | 49.5 | 48.8 | 47.7 | 46.7 | 46.2 | 49.8 | 49.1 | 48 | 47 | 46.6
| BF | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.33
105 | TC | 609 | 574 | 528 | 481 | 439 | 636 | 606 | 556 | 508 | 473 | 654 | 625 | 575 | 527 | 501 | 671 | 640 | 590 | 543 | 526
| SHC | 179 | 220 | 294 | 362 | 420 | 193 | 245 | 331 | 413 | 469 | 205 | 267 | 366 | 459 | 501 | 219 | 288 | 401 | 501 | 526
| kW | 53.6 | 52.8 | 51.9 | 51 | 50.2 | 54.2 | 53.5 | 52.5 | 51.5 | 50.8 | 54.6 | 54 | 52.9 | 51.9 | 51.4 | 55 | 54.3 | 53.2 | 52.2 | 51.9
| BF | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.35
115 | TC | 571 | 538 | 494 | 450 | 413 | 594 | 566 | 519 | 474 | 443 | 614 | 585 | 538 | 492 | 470 | 628 | 599 | 551 | 506 | 494
| SHC | 153 | 193 | 268 | 338 | 395 | 162 | 217 | 304 | 387 | 443 | 177 | 238 | 339 | 433 | 470 | 189 | 259 | 373 | 472 | 494
| kW | 59.4 | 58.7 | 57.8 | 56.9 | 56.1 | 59.9 | 59.3 | 58.3 | 57.4 | 56.7 | 60.4 | 59.7 | 58.7 | 57.7 | 57.3 | 60.7 | 60 | 59 | 58 | 57.8
| BF | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.36
48/50A060 (60 TONS) — SUBCOOLING MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity – SCFM
|  | 24000 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 30000
Evaporator Air Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 804 | 768 | 708 | 654 | 637 | 814 | 779 | 720 | 665 | 657 | 825 | 789 | 729 | 678 | 674
| SHC | 320 | 392 | 512 | 618 | 637 | 332 | 413 | 546 | 652 | 657 | 346 | 434 | 578 | 678 | 674
| kW | 41.5 | 40.9 | 39.7 | 38.7 | 38.4 | 41.8 | 41.1 | 39.9 | 38.9 | 38.8 | 42 | 41.3 | 40.1 | 39.2 | 39.1
| BF | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.38 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.43 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.47
85 | TC | 761 | 729 | 674 | 621 | 607 | 772 | 740 | 684 | 634 | 627 | 783 | 749 | 693 | 647 | 646
| SHC | 289 | 364 | 487 | 591 | 607 | 302 | 385 | 520 | 621 | 627 | 317 | 406 | 552 | 647 | 646
| kW | 45.5 | 44.8 | 43.7 | 42.7 | 42.5 | 45.7 | 45.1 | 43.9 | 43 | 42.8 | 46 | 45.3 | 44.1 | 43.2 | 43.2
| BF | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.39 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.44 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.48
95 | TC | 722 | 691 | 639 | 589 | 578 | 734 | 702 | 647 | 599 | 597 | 742 | 709 | 656 | 612 | 613
| SHC | 260 | 337 | 461 | 565 | 578 | 275 | 358 | 492 | 588 | 597 | 287 | 377 | 524 | 612 | 613
| kW | 50.1 | 49.4 | 48.3 | 47.3 | 47.1 | 50.3 | 49.6 | 48.5 | 47.5 | 47.4 | 50.5 | 49.8 | 48.6 | 47.7 | 47.8
| BF | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.4 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.49
105 | TC | 682 | 651 | 601 | 556 | 547 | 692 | 661 | 608 | 569 | 565 | 700 | 669 | 618 | 582 | 580
| SHC | 232 | 308 | 434 | 533 | 547 | 245 | 328 | 464 | 559 | 565 | 258 | 349 | 496 | 582 | 580
| kW | 55.3 | 54.5 | 53.4 | 52.5 | 52.3 | 55.5 | 54.8 | 53.6 | 52.7 | 52.7 | 55.7 | 54.9 | 53.8 | 53 | 53
| BF | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.41 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.46 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.5
115 | TC | 639 | 610 | 562 | 521 | 514 | 647 | 618 | 570 | 535 | 531 | 655 | 625 | 575 | 546 | 545
| SHC | 202 | 279 | 406 | 501 | 514 | 214 | 299 | 437 | 527 | 531 | 226 | 318 | 464 | 546 | 545
| kW | 61 | 60.3 | 59.2 | 58.3 | 58.2 | 61.2 | 60.5 | 59.4 | 58.6 | 58.5 | 61.4 | 60.7 | 59.5 | 58.8 | 58.8
| BF | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.42 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.47 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.3 | 0.51
See legend on page 34.
57